## PEGUEROS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATALOGO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO BASE.
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso:
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO. |  |  |  | Plazo de Ejecución:
|  |  | INICIO: | Empresa:
|  |  | TERMINO: | Representante:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO. |  |  |  | 14256621.8955
01.00.00 | OBRA CIVIL |  |  |  | 6971219.0355
01.01.00 | PRELIMINARES |  |  |  | 171765.38
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 5073 | 5.9087 | 29975.03 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 1er KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3. | 2536.5 | 55.9 | 141790.35 | (CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)
01.02.00 | CAJA DE DERIVACION |  |  |  | 39750.73
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 14.3 | 5.9087 | 84.49 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 42.89 | 66.9 | 2869.34 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 2.86 | 135 | 386.1 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 2.86 | 135 | 386.1 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.23 | 1305.17 | 300.19 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 512.14 | 20.5 | 10498.87 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 43.04 | 214.65 | 9238.54 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 5.12 | 1581.56 | 8097.59 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 7.72 | 146.5459 | 1131.33 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 55.76 | 9.45 | 526.93 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 55.76 | 5.39 | 300.55 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 36.94 | 135 | 4986.9 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 4.29 | 220 | 943.8 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.03.00 | TRATAMIENTO PRELIMINAR Y CÁRCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 473949.68
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 125.29 | 5.9087 | 740.31 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 481.33 | 66.9 | 32200.98 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 25.058 | 135 | 3382.83 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 25.058 | 135 | 3382.83 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 4.2135 | 1305.17 | 5499.33 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 7791.54 | 20.5 | 159726.57 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 367.88 | 214.65 | 78965.44 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 77.92 | 1581.56 | 123235.16 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 67.4 | 146.5459 | 9877.2 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 625.72 | 9.45 | 5913.05 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 625.72 | 5.39 | 3372.63 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 291.73 | 135 | 39383.55 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 37.59 | 220 | 8269.8 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.04.00 | SEDIMENTADOR PRIMARIO |  |  |  | 189787.13
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 53.4563 | 5.9087 | 315.86 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 103.2065 | 66.9 | 6904.51 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 10.6913 | 135 | 1443.32 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 10.6913 | 135 | 1443.32 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 2.064 | 1305.17 | 2693.87 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 3677.68 | 20.5 | 75392.44 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 170.81 | 214.65 | 36664.37 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 36.77 | 1581.56 | 58153.96 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 17.4359 | 146.5459 | 2555.16 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 134.1684 | 9.45 | 1267.89 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 134.1684 | 5.39 | 723.17 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 16.513 | 135 | 2229.26 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
01.05.00 | FOSA DE LODOS Y NATAS PRIMARIOS |  |  |  | 102347.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.62 | 5.9087 | 133.66 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 61.12 | 66.9 | 4088.93 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.2205 | 1305.17 | 287.79 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1671.11 | 20.5 | 34257.76 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 112.73 | 214.65 | 24197.49 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 16.7 | 1581.56 | 26412.05 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 11.88 | 146.5459 | 1740.97 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 79.44 | 9.45 | 750.71 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 79.44 | 5.39 | 428.18 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 54.33 | 135 | 7334.55 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.79 | 220 | 1493.8 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.06.00 | REACTOR ANÓXICO Y REACTOR BIOLÓGICO |  |  |  | 1422253.85
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 181.7 | 5.9087 | 1073.62 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 782.16 | 66.9 | 52326.5 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 36.34 | 135 | 4905.9 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 36.34 | 135 | 4905.9 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 7.446 | 1305.17 | 9718.3 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 32035.3 | 20.5 | 656723.65 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 853.38 | 214.65 | 183178.02 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 246.42 | 1581.56 | 389728.02 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
IMPE BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 250.4 | 146.5459 | 36695.1 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 1133.81 | 9.45 | 10714.5 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 1133.81 | 5.39 | 6111.24 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 401.34 | 135 | 54180.9 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 54.51 | 220 | 11992.2 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.07.00 | CLARIFICADOR SECUNDARIO |  |  |  | 311994.3
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 92.4593 | 5.9087 | 546.32 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 251.4649 | 66.9 | 16823 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 18.4919 | 135 | 2496.4 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 18.4919 | 135 | 2496.4 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 3.81 | 1305.17 | 4972.7 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 6005.15 | 20.5 | 123105.58 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 250.86 | 214.65 | 53847.1 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 60.06 | 1581.56 | 94988.49 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 25.604 | 146.5459 | 3752.17 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 326.9043 | 9.45 | 3089.25 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 326.9043 | 5.39 | 1762.01 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 30.4806 | 135 | 4114.88 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
01.08.00 | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO |  |  |  | 96360.02
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 42.4 | 5.9087 | 250.53 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 50.88 | 66.9 | 3403.87 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 8.48 | 135 | 1144.8 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 8.48 | 135 | 1144.8 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 1.334 | 1305.17 | 1741.1 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1466.88 | 20.5 | 30071.04 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 104.84 | 214.65 | 22503.91 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 14.67 | 1581.56 | 23201.49 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 19 | 146.5459 | 2784.37 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 66.14 | 9.45 | 625.02 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 66.14 | 5.39 | 356.49 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 46.92 | 135 | 6334.2 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 12.72 | 220 | 2798.4 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.09.00 | MEDIDOR PARSHALL |  |  |  | 54483.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.5 | 5.9087 | 132.95 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 33.75 | 66.9 | 2257.88 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.5 | 135 | 607.5 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.5 | 135 | 607.5 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.413 | 1305.17 | 539.04 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 774.36 | 20.5 | 15874.38 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 64.86 | 214.65 | 13922.2 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 7.75 | 1581.56 | 12257.09 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 13.4 | 146.5459 | 1963.72 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 43.875 | 9.45 | 414.62 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 43.875 | 5.39 | 236.49 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 31 | 135 | 4185 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.75 | 220 | 1485 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.10.00 | FOSA DE RECIRCULACIÓN DE LODO Y NATAS SECUNDARIOS |  |  |  | 102347.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.62 | 5.9087 | 133.66 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 61.12 | 66.9 | 4088.93 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.2205 | 1305.17 | 287.79 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1671.11 | 20.5 | 34257.76 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 112.73 | 214.65 | 24197.49 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 16.7 | 1581.56 | 26412.05 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 11.88 | 146.5459 | 1740.97 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 79.44 | 9.45 | 750.71 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 79.44 | 5.39 | 428.18 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 54.33 | 135 | 7334.55 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.79 | 220 | 1493.8 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.11.00 | DIGESTOR DE LODOS |  |  |  | 837029.02
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 125.91 | 5.9087 | 743.97 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 516.21 | 66.9 | 34534.45 | (SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 25.182 | 135 | 3399.57 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 25.18 | 135 | 3399.3 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 4.862 | 1305.17 | 6345.74 | (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 18385.78 | 20.5 | 376908.49 | (VEINTE PESOS 50/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 601.48 | 214.65 | 129107.68 | (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 141.43 | 1581.56 | 223680.03 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 39.4 | 146.5459 | 5773.91 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 671.07 | 9.45 | 6341.61 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 671.07 | 5.39 | 3617.07 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 258.28 | 135 | 34867.8 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 37.77 | 220 | 8309.4 | (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.12.00 | CASETA DE CCM |  |  |  | 138600
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 28 | 4950 | 138600 | (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
01.13.00 | CASETA DE SOPLADORES |  |  |  | 423950
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 61 | 6950 | 423950 | (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
01.14.00 | CASETA DE OPERACIÓN Y CONTROL |  |  |  | 217800
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 44 | 4950 | 217800 | (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
01.15.00 | CASETA DE DESHIDRATACION |  |  |  | 99000
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 20 | 4950 | 99000 | (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
01.16.00 | RED DE DRENAJE INTERIOR |  |  |  | 62826.38
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO LINEAL Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 117.3 | 24.4 | 2862.12 | (VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 99.3 | 72.4 | 7189.32 | (SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 5.9 | 73.6 | 434.24 | (SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)
PVCA TUB S25 10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 25 CM DE DIAMETRO. | ML | 20 | 380 | 7600 | (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
PVCA TUB S25 06 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 15 CM DE DIAMETRO. | ML | 24 | 198 | 4752 | (CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
RELL ACOS M/PDE | ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 38.7 | 95 | 3676.5 | (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVAVACION. | M3 | 49.7 | 151 | 7504.7 | (CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 6.6 | 16.5 | 108.9 | (DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 66 | 4.1 | 270.6 | (CUATRO PESOS 10/100 M.N.)
POZ VIS ESP | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO I. INCLUYE EXCAVACION,PLANTILLA DE PIEDRA, MURO A TEZON, ENJARRE, MEDIAS CAÑAS, MANGAS DE ENPOTRAMIENTO, ESCALONES Y BANQUETA DE CONCRETO, HASTA UNA PROFUNCIDAD DE…
POZO VIS ESP 1.50M | HASTA 1.5 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 2 | 6894 | 13788 | (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
REGIST SAN 4060100 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES 40 CM X 60 CM X 100 CM DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURETES DE TABIQUE DE BARRO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO EN CARAS INTERIORES Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. | PZA. | 3 | 4200 | 12600 | (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
BROC Y TAPA CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 | PZA. | 2 | 1020 | 2040 | (UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
01.17.00 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, BANQUETAS Y MACHUELOS |  |  |  | 417398.14
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 714 | 5.91 | 4219.74 | (CINCO PESOS 91/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION EN CORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL COMUN TIPO B, DESPERDICIANDO EL MATERIAL | M3. | 714 | 24.5 | 17493 | (VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.)
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS CON RODILLO VIBRATORIO
TERR C/MPDE 85 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3. | 142.8 | 37.91 | 5413.55 | (TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)
TERR C/MPDB 90 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO 1ER KM | M3. | 214.2 | 60.67 | 12995.51 | (SESENTA PESOS 67/100 M.N.)
REV MAT BAN | REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO 1ER KM. | M3. | 214.2 | 89.27 | 19121.63 | (OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… | M3. | 835.38 | 9.45 | 7894.34 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO… | M3.KM | 835.38 | 5.39 | 4502.7 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE…
EMP PIE 20 | EMPEDRADO EN SECO CON PIEDRA BRAZA DE4" A 3" ASENTADA EN MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:4. | M2. | 680 | 200 | 136000 | (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
PAV BAN 08 200 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR. | M2. | 55 | 310 | 17050 | (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
GUA CONC 200 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION PREFABRICADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE EXCAVACION Y PEGADO DE PIEZAS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 | ML. | 325 | 387 | 125775 | (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE…
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 240 | 5.91 | 1418.4 | (CINCO PESOS 91/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 120 | 94.5 | 11340 | (NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. CON MATERIAL DE BANCO | M3. | 31 | 180 | 5580 | (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
PIS CONC 10 200 | PISO DE CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. | M3. | 25.5 | 1487 | 37918.5 | (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
ACER MAL EL 661010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 'ELECTROSOLDADA DE 66.10.10. | M2. | 36.5 | 21.7307 | 793.17 | (VEINTIUN PESOS 73/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… | M3. | 156 | 9.45 | 1474.2 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO… | M3.KM | 1560 | 5.39 | 8408.4 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
01.18.00 | CERCA PERIMETRAL, PORTON, PUERTA PEATONAL Y JARDINERIA |  |  |  | 281183.92
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 430 | 5.9087 | 2540.76 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA MAN E B S 0-2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 172 | 94.5 | 16254 | (NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN UN ESPESOR DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE A EXCAVACION. | M2. | 23.5 | 7.56 | 177.66 | (SIETE PESOS 56/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 223.6 | 9.45 | 2113.02 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 2236 | 5.39 | 12052.04 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
MUR PIE | MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON 'MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. | M3 | 58.8 | 201.47 | 11846.44 | (DOSCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON, POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CON LAS SIGUENTES ESPECIFICACIONES: | ML | 430 | 310 | 133300 | (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
CERC POR 2 | POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC.ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.
CERC POR 4 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 8,5 INCLUYE SOPORTERIA, CON UNA ALTURA DE 2.0 M.
CERC POR 3 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS. PARA EL REMATE DE CERCA DE MALLA CICLON.
CERC POR 1.0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA CICLON DE 4.00 MTS DE LARGO X 2.00 MTS DE ALTURA DE DOS HOJAS INCLUYE PASADOR Y PORTACANDADO. | PZA. | 1 | 5400 | 5400 | (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
JARD PAS ROL ALF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, SE INCLUYE CAPA DE TIERRA LAMA CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION. | M2. | 500 | 125 | 62500 | (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
ARB ORN 1.5 M | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS DE 10 CM DE DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO Y UNA ALTURA DE 0 A 1.20M INCLUYE HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION | PZA. | 200 | 175 | 35000 | (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
01.19.00 | LINEA DE AGUA RIEGO INTERIOR |  |  |  | 129732.8855
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 106 | 5.9087 | 626.33 | (CINCO PESOS 90/100 M.N.)
EXCA MAN E B S 0-2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 35.3 | 94.5 | 3335.85 | (NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
| PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN UN ESPESOR DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE A EXCAVACION. | M2. | 23.5 | 18.07 | 424.65 | (DIECIOCHO PESOS 07/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVAVACION. | M3 | 3130.4809 | 30 | 93914.4255 | (TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV TUB 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | ML | 54 | 45.7 | 2467.8 | (CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)
GALV TUB 1 | 1" DE DIAMETRO. | ML | 60 | 76.5 | 4590 | (SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)
GALV TUB 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | ML | 80 | 86.9 | 6952 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COP 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 3 | 5.8154 | 17.45 | (CINCO PESOS 81/100 M.N.)
GALV COP 1 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 6.5307 | 26.12 | (SEIS PESOS 53/100 M.N.)
GALV COP 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 8 | 8.7076 | 69.66 | (OCHO PESOS 70/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COD 90 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 12 | 29.8 | 357.6 | (VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.)
GALV COD 90 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 43.5 | 87 | (CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV TEE 1 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 39.6 | 79.2 | (TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)
GALV TEE 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 64.2 | 256.8 | (SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COP 1 1/2 3/4 | 1 1/2" X 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 3 | 18.4 | 55.2 | (DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.)
GALV COP 1 1/2 1 | 1 1/2" X 1" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 23.5 | 47 | (VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)
GALV COP 1 3/4 | 1" X 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 16.4 | 65.6 | (DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.)
VAL NAR 3/4 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO NARIZ DE 3/4" COPLE DE BRONCE CEDULA 40 STANDARD | PZA | 7 | 98.6 | 690.2 | (NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)
SIS HIDRO 2HP | SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO FORMADO POR BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2 HP Y TANQUE PRECARGADO DE 100 LTS. SE INCLUYE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA DE FIERRO GALVANIZADO, VALVULAS CHECK, VALVULAS DE ESFERA TODOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 1 | 15670 | 15670 | (QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
01.20.00 | OBRA CIVIL PARA TUBERIAS DE INTERCONEXION A TODA LA PLANTA |  |  |  | 90882.72
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 388 | 5.91 | 2293.08 | (CINCO PESOS 91/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO. P/ZANJA. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 465.6 | 18.11 | 8432.02 | (DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 271.6 | 84.79 | 23028.96 | (OCHENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 372.48 | 50.43 | 18784.17 | (CINCUENTA PESOS 43/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO | M3. | 605.28 | 9.45 | 5719.9 | (NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO | M3.KM. | 6052.8 | 5.39 | 32624.59 | (CINCO PESOS 39/100 M.N.)
01.21.00 | OBRA CIVIL PARA BASES DE POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, POSTES DE PARARRAYOS Y OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE DUCTOS ELECTRICOS. |  |  |  | 115169.3
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 990.4 | 5.91 | 5853.26 | (CINCO PESOS 91/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO. P/ZANJA. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 183.12 | 18.11 | 3316.3 | (DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL DE BANCO. | M2. | 273.2 | 84.79 | 23164.63 | (OCHENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA BASE DE POSTES. | M3. | 1.12 | 1205.17 | 1349.79 | (UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2. PARA CANALIZACONES DE DUCTOS ELECTRICOS | M3. | 50.1 | 1205.17 | 60379.02 | (UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 124.62 | 50.43 | 6284.59 | (CINCUENTA PESOS 43/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BASE DE POSTES. | M2. | 42 | 80.26 | 3370.92 | (OCHENTA PESOS 26/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy=4200 KG/CM2. PARA BASE DE POSTES DIFERENTES DIAMETROS. | KG. | 380 | 16.08 | 6110.4 | (DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.)
CONC 200 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=200 KG/CM2. EN BASE DE POSTES. | M3. | 3.64 | 1467.14 | 5340.39 | (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.)
01.22.00 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD |  |  |  | 123527.82
NOM-007-CNA-1997 | ELABORACION DE PRUEBAS DE ESTANQUIDAD | PZA | 13 | 9502.14 | 123527.82 | (NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N.)
01.23.00 | COLECTOR A PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 1069079.65
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO LINEAL Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 1240 | 24.4 | 30256 | (VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N.)
DESM ARI SEM MAQ | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES. ESTIMANDO 1.5 M A CADA LADO DEL EJE DE TRAZO. | M2. | 1985 | 5.2 | 10322 | (CINCO PESOS 20/100 M.N.)
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, ESTIMANDO 1.5 M A CADA LADO DEL EJE DE TRAZO | M2. | 1240 | 5.36 | 6646.4 | (CINCO PESOS 36/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 1440 | 72.4 | 104256 | (SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)
EXCA EQU ROC 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO ROCA, EN SECO. ZONA A. P/ZANJA. HASTA 4 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 160 | 340.58 | 54492.8 | (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 58/100 M.N.)
EXC EQUI BA 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN AGUA, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 250 | 97.8 | 24450 | (NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)
BOMB AUT 4X4X12 | BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 4". SE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION ASI COMO EL COMBUSTIBLE | HR | 100 | 77.5 | 7750 | (SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)
EDE MAD | ADEME DE MADERA CERRADO, HASTA 3.50m DE PROFUNDIDAD, CON FORRO DE 1 1/2" DE MADERA, INC.: FABRICACION, COLOCACION DESMANTELAMIENTO Y MANIOBRAS LOCALES. | M2 | 235 | 87.6 | 20586 | (OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 80 | 73.6 | 5888 | (SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)
PLAN API GRAV | PLANTILLA APISONADA DE GRAVA DE 3/4" A 1 1/2" P/ZANJA. SE INCLUYE MATERIAL, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 56.1 | 312 | 17503.2 | (TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)
HDPE TUB RD32 36 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.A.D). PARA ALCANTARILLADO PARED HERMETICA, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 38 CM DE DIAMETRO. | ML | 800 | 595.6 | 476480 | (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)
RELL ACOS M/PDE | ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 182.4 | 95 | 17328 | (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL M/PDE | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 1023 | 95 | 97185 | (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 301.85 | 151 | 45579.35 | (CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 579.8 | 16.5 | 9566.7 | (DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 5798 | 4.1 | 23771.8 | (CUATRO PESOS 10/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO I. INCLUYE EXCAVACION,PLANTILLA DE PIEDRA, MURO A TEZON, ENJARRE, MEDIAS CAÑAS, MANGAS DE ENPOTRAMIENTO, ESCALONES Y BANQUETA DE CONCRETO, HASTA UNA PROFUNCIDAD DE…
POZO VIS ESP 2.00M | 1.51 M A 2.0 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 12 | 6894 | 82728 | (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
POZO VIS ESP 2.50M | 2.01 M A 2.50 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 2 | 7405.2 | 14810.4 | (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.)
BROC Y TAPA CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 | PZA. | 14 | 1020 | 14280 | (UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
PRUEB HER TUB | PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | M | 800 | 6.5 | 5200 | (SEIS PESOS 50/100 M.N.)
02.00.00 | TOTAL EQUIPAMIENTO |  |  |  | 4754343.4
02.01.00 | CANAL DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA |  |  |  | 569730
AG COM AGU 50 X80 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COMPUERTA CON MECANISMO MANUAL CON VOLANTE PARA CANAL DE 0.40 M. DE ANCHO Y ALTURA DE 0.80 M.. HOJA DE LA COMPUERTA DE PLACA A.C. GALVANIZADA EN CALIENTE DE 5/16" DE ESPESOR, MARCO DE CANAL FORJADO CON LAMINA DE ACERO INOX. 304 EMPACADO CON ASIENTO DE BUNA. PARA FIJAR CON TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8" X 3 3/4" DE LONGITUD. | PZA | 3 | 22645 | 67935 | (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
ACER INOX CRIB 50X80 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REJILLA PARA RETENCION DE SOLIDOS PARA CANAL DE 0.40 M. DE ANCHO Y 0.80 M. DE ALTURA, CON INCLINACION DE 60º, FABRICADA CON SOLERA ACERO INOX. 304 DE 1/4" x 1 1/2" CON CLAROS DE 25 MM. SE INCLUYE CHAROLA PARA ESCURRIMIENTOS DE 0.50 M POR 0.60 M DE PLACA PERFORADA DE 1/8" DE ESPESOR TODO EN A. INOX | PZA | 2 | 31250 | 62500 | (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
VERT PLA AINOX 0.70M | SUMINISTRO, INSTALCION Y PRUEBA DE VERTEDOR TIPO SUTRO PARA INSTALARSE EN CANAL DE 0.50 M. DE ANCHO Y 0.8 M. DE ALTURA. FABRICADO EN PLACA DE A.C. DE 1/4" DE ESPESOR Y GUIAS A BASE DE ANGULO A.C. DE 1 1/2"x1/8" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8" X 3 3/4" DE LONGITUD PARA SU FIJACION | PZA | 2 | 17870 | 35740 | (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
BOMB 33L-18M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO NP 3127 HT DE 4.7 KW PARA MANEJAR 15 LPS CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10.9 M.C.A. Y UNA CARGA ESTATICA DE 8.1 M. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS CLASE 35B ASTM48 PARA MANEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. SE INCLUYE CODO DE DESCARGA DE 100X100 MM, Y BASE DE GUIAS DE EXTRACCIÓN. | PZA | 3 | 73450 | 220350 | (SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 4" LIVIANO DE 2.20 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 8" x 19.34 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 499 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 1.0 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 10.5 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 21115 | 21115 | (VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
ESC RAM ACE 28E | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE RAMPA, FABRICADA CON CANAL DE 6", 9 ESCALONES DE REJILLA IRVING DE 90 CM DE LOGITUD POR 21.2 CM DE ANCHO, Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 21670 | 21670 | (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
EQME MED MAG 8" | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO PARA COLOCARSE ENTRE BRIDAS EN TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, INDICACION LOCAL Y SALIDA 4 A 20 MA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 99560 | 99560 | (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
AND ACE 6X1M | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDADOR DE REJILLA IRVING DE 4.7 M DE LONGITUD POR 1.0 M DE ANCHO, SOPORTADO SOBRE CANAL DE 6" Y REFUERZOS DE ANGULO DE 2"x1/4". BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO Y TODO LO NECESERIO PARA SU CORRECTA FIJACION. | PZA | 1 | 19410 | 19410 | (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
BAR TUB 1 1/4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BARANDAL FABRICADO CON TUBO DE A.C. DE 1 1/4", FORMADO POR POSTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5 M CON PLACA DE SUJECION DE 12 CM POR 10 CM, CON TRABEZAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL ACABADO CON RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 33 | 650 | 21450 | (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.02.00 | REACTOR BIOLOGICO |  |  |  | 585752.8
ESC RAM ACE 13E | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE RAMPA, FABRICADA CON CANAL DE 6", 16 ESCALONES DE REJILLA IRVING DE 90 CM DE LONGITUD POR 21.2 CM DE ANCHO, Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 22798.8 | 22798.8 | (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)
SIST DIS PRO REA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, FORMADO POR UN BAJANTE DE 6" DE A. INOX. 304 CED.10 Y CABEZAL DE DISTRIBUCION DE 6" DE PVC CED. 40 CON 5 RAMALES DE 4" DE PVC. CADA RAMAL CON 52 DIFUSORES DE PLATO DE 9" DE DIAMETRO DE PVC CON MEMBRANA DE EPDM DE BURBUJA FINA, PARA DAR UN TOTAL DE 260 DIFUSORES. SE INCLUYEN SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 244144 | 244144 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 3888D3 DE 1.5 HP PARA MANEJAR 14 LPS CONTRA UNA CARGA DE 4.5 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 29800 | 29800 | (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MED O2 - 2SEN | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SENSOR Y MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PARA COLOCARSE SOBRE BARANDAL, INDICACION LOCAL Y SALIDA 4 A 20 MA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 99560 | 99560 | (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
BAR TUB 1 1/4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BARANDAL FABRICADO CON TUBO DE A.C. DE 1 1/4", FORMADO POR POSTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5 M CON PLACA DE SUJECION DE 12 CM POR 10 CM, CON TRABEZAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL ACABADO CON RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO. | ML | 21 | 650 | 13650 | (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
AGI SUM 1HP | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1 HP, 440 VOTS. SE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 175800 | 175800 | (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
02.03.00 | SEDIMENTADOR PRIMARIO Y CLARIFICADOR SECUNDARIO |  |  |  | 1035967.6
MECA CLS ACE 5.25 M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MACANISMO BARRELODOS Y BARRENATAS TIPO PALETAS PARA SEDIMENTADOR PRIMARIO DE 5.25 M DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL SA-36 LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO Y TRES MANOS DE ALQUITRAN DE HULLA, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE. SE INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PASILLO CENTRAL CON BARANDAL, CAJA DE NATAS, BAFLE CENTRAL, BRAZO DESNATADOR, BRAZOS ARRASTRA LODOS, COLUMNA CENTRAL DE TUBO DE 10", PANTALLA Y VERTEDOR FABRICADOS CON LAMINA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR, TORNAMESA CENTRAL CON MOTOR DE 1/2 HP 440 V/3F/60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 465320 | 465320 | (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MECA CLS ACE 11.5 M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MACANISMO BARRELODOS Y BARRENATAS TIPO ESPIRAL PARA CLARIFICADOR SECUNADRIO DE 7.85 M DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL SA-36 LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO Y TRES MANOS DE ALQUITRAN DE HULLA, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE. SE INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PASILLO CENTRAL CON BARANDAL, CAJA DE NATAS, BAFLE CENTRAL, BRAZO DESNATADOR, BRAZOS ARRASTRA LODOS, COLUMNA CENTRAL DE TUBO DE 12", PANTALLA Y VERTEDOR FABRICADOS CON LAMINA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR, TORNAMESA CENTRAL CON MOTOR DE 1/2 HP 440 V/3F/60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 558777.6 | 558777.6 | (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)
AND ACE 2.6X1M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE PUERTO DE OBSERVACION DE 2.0 M X 1.0 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE CANAL DE 4" Y ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 11870 | 11870 | (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.04.00 | DESINFECCION |  |  |  | 13520
CLO GAS 200 LBS | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE DOSIFICADOR ELECTROMAGNETICO MARCA MILTON ROY PARA MANEJAR 7.6 LPH DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PRESION DE DESCARGA 50 PSI, CONEXIÓN DE SUCCION Y DESCARGA DE 3/8", CABEZAL CONSTRUIDO EN PVC, CONEXIÓN DE ALIMENTACION ELECTRICA DE 115 VOLTS. SE INCLUYE BASE DE SOPORTACIÓN CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBON CON RECUBRIMIENTO EPOXICO ASI COMO LA TUBERIA DE DESCARGA DE PVC CED. 80 DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2 | 6760 | 13520 | (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.05.00 | MEDIDOR PARSHALL |  |  |  | 51021
MED ULT CAN AB | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PARA CANAL ABIERTO, SALIDA DE 4 A 20 MA. SE INCLUYE SOPORTE PARA SENSORES DE NIVEL Y TEMPERATURA, CAJA DE PROTECCION CERRADA PARA PANEL DE CONTROL DE ACERO AL CARBON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO | PZA | 1 | 41676 | 41676 | (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
MED PAR FV 9" | SUMISTRO, INSTALACION Y PRUEBA MEDIDOR PARSHALL FABRICADO CON RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, GARGANTA DE 9". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 9345 | 9345 | (NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
02.06.00 | FOSA DE RECIRCULACION DE LODOS, FOSA DE NATAS SECUNDARIAS |  |  |  | 180240
BOMB 18L-7.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO CP 3068 DE 2.4 KW PARA MANEJAR 7.5 LPS CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 8.7 M.C.A. Y UNA CARGA ESTATICA DE 6.0 M. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS CLASE 35B ASTM48 PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. SE INCLUYE CODO DE DESCARGA DE 75X75 MM, Y BASE DE GUIAS DE EXTRACCIÓN. | PZA | 2 | 61305 | 122610 | (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE BHF 3887 DE 0.5 HP PARA MANEJAR 2 LPS CONTRA UNA CARGA DE 5.2 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 | 15980 | 31960 | (QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 3" LIVIANO DE 2.00 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 6" x 18.4 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 254 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 0.5 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 7.0 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 13800 | 13800 | (TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
ESC MAR ESP ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE TIPO MARINA, FABRICADA CON TUBO DE 1 1/4" CED. 30. Y 8 ESCALONES DE TUBO DE 1" CED. 30, PUERTO DE OBSERVACION DE 1.5 M X 1.5 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 11870 | 11870 | (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.07.00 | FOSA DE LODO PRIMARIO |  |  |  | 57630
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE BHF 3887 DE 1.0 HP PARA MANEJAR 2 LPS CONTRA UNA CARGA DE 5.9 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 | 15980 | 31960 | (QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 3" LIVIANO DE 2.00 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 6" x 18.4 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 254 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 0.5 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 7.0 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 13800 | 13800 | (TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
ESC MAR ESP ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE TIPO MARINA, FABRICADA CON TUBO DE 1 1/4" CED. 30. Y 8 ESCALONES DE TUBO DE 1" CED. 30, PUERTO DE OBSERVACION DE 1.5 M X 1.5 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 11870 | 11870 | (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.08.00 | DIGESTOR DE LODOS |  |  |  | 310672
SIST DIS PRO REA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, FORMADO POR UN CABEZAL DE DISTRIBUCION DE 6" DE PVC CED. 40 CON 10 RAMALES DE 4" DE PVC, CADA RAMAL ESTARA FORMADO POR 38 DIFUSORES DE 9" DE DIAMETRO DE PVC CON MEMBRANA DE EPDM DE BURBUJA FINA, PARA DAR UN TOTAL DE 380 DIFUSORES. SE INCLUYE 1 BAJANTE EN ACERO INOXIDABLE DE 6", SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 310672 | 310672 | (TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
02.09.00 | CASETA DE SOPLADORES |  |  |  | 754532
EQMEC SOP 40HP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SOPLADOR DE DESPLAZMIENTO POSITIVO PARA MANEJAR 566 CFM CON UNA PRSION DE DESCARGA DE 9 PSI. SE INCLUYE BASE ESTRUCTURAL, FILTRO SILENCIADOR DE ENTRADA Y SALIDA, POLEAS, BANDAS Y GUARDA BANDAS, JUNTA DE EXPANSION METALICA A LA SALIDA, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHECK A LA SALIDA, INDICADOR DE PRESION E INDICADOR DE TEMPERATURA, MOTOR ELECTRICO DE 40 HP 440 V/3F/60HZ TCCV DE ALTA EFICIENCIA. CABEZA DEL SOPLADOR CON TAPA LADO GRASA Y RETEN PRINCIPAL DESMONTABLE, FLECHAS DESMONTABLES INDEPENDIENTES DE ROTORES PARA AJUSTE Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 | 249376 | 498752 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
EQMEC SOP 5HP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SOPLADOR DE DESPLAZMIENTO POSITIVO PARA MANEJAR 385 CFM CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 9.5 PSI. SE INCLUYE BASE ESTRUCTURAL, FILTRO SILENCIADOR DE ENTRADA Y SALIDA, INDICADOR DE PRESION E INDICADOR DE TEMPERATURA, POLEAS, BANDAS Y GUARDA BANDAS, JUNTA DE EXPANSION METALICA A LA SALIDA, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHECK A LA SALIDA, MOTOR ELECTRICO DE 25 HP 440 V/3F/60HZ TCCV DE ALTA EFICIENCIA. CABEZA DEL SOPLADOR CON TAPA LADO GRASA Y RETEN PRINCIPAL DESMONTABLE, FLECHAS DESMONTABLES INDEPENDIENTES DE ROTORES PARA AJUASTE Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 | 127890 | 255780 | (CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.10.00 | CASETA DE DESHIDRATACION DE LODOS |  |  |  | 1195278
FIL BAN 0.5M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE FILTRO BANDA PRENSA DE 0.5 M DE ACHO DE BANDA, FORMADO POR DOS BANDAS (SUPERIOR E INFERIOR) 6 RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE (UNO DE 400 MM, UNO DE 170 MM, UNO DE 139 MM Y TRES DE 101 MM DE DIAMETRO), SISTEMA DE BOQUILLAS AUTOLIMPIABLES, COMPRESOR DE 1.5 HP CON TANQUE ALMACEN DE 24 LTS, TANQUE FLOCULADOR VERTICAL CON MEZCLADOR DE 0.5 HP, ESTRUCTURA DE A. AL CARBON CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE. MOTOR ELECTRICO 0.5 HP 440 V/3F/60 HZ. SE INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA 11 MOTORES. SE INCLUYEN LOS SIGIENTES EQUIPOS PERIFERICOS: | PZA | 1 | 1195278 | 1195278 | (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON ACOPLAMIENTO CERRADO PARA LAVADO DE BANDAS, PARA MANEJAR 1.4 LPSH CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 59 M.C.A. MOTOR ELECTRICO DE 2.2 KW, 440 V/3F/60HZ. CUERPO DE HIRRO GRIS, IMPULSOR DE BRONCE. | PZA | 2
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA DE LODOS ESPESADOS CON CAPACIDAD DE 0.15 A 1.0 LPS CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 20 M.C.A., MOTOR ELECTRICO DE 1.5 KW 440V/3F/60HZ. CUERPO DE HIERRO GRIS, PARTES EN ROTACION DE CROMO PLATEADO C40, ROTOR EN CROMO PLATEADO C40, ESTATOR PLASTICO NBR, VARIADOR DE VELOCIDAD. | PZA | 2
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE UNIDAD MANUAL DE PREPARACION DE POLIMERO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LTS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304, MEZCLADOR DE DILUCION CON MOTOR DE 0.75 KW. 2 BOMBAS DOSIFICADORAS CON CAPACIDAD DE 450 LPH, CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 20 M.C.A. MOTOR DE 0.25 KW. CUERPO DE HIERRO GRIS, ENGRANES DE A.C. C40, ESTATOR DE PLASTICO NBR. | PZA | 1
03.00.00 | OBRA MECANICA - LINEAS DE INTERCONEXION |  |  |  | 738124.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CED. 40. INCLUYE CORTES, BISELES EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
PVC TUB CED40 4 | 4" | ML | 73 | 122.8 | 8964.4 | (CIENTO VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CED. 40 CEMENTAR. INCLUYE CORTES, BISELES EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
PVC COD 90 4 | 90º X 4" | PZA | 7 | 115.2 | 806.4 | (CIENTO QUINCE PESOS 20/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A.C. R.L. STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER COD 90 2 | 90º X 2" | PZA | 5 | 402.67 | 2013.35 | (CUATROCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N.)
ACER COD 90 3 | 90º X 3" | PZA | 33 | 622.44 | 20540.52 | (SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N.)
ACER COD 90 4 | 90º X 4" | PZA | 17 | 828.11 | 14077.87 | (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N.)
ACER COD 90 6 | 90º X 6" | PZA | 23 | 1378.27 | 31700.21 | (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
ACER COD 90 8 | 90º X 8" | PZA | 11 | 2080.3 | 22883.3 | (DOS MIL OCHENTA PESOS 30/100 M.N.)
ACER COD 90 10 | 90º X 10" | PZA | 2 | 2773 | 5546 | (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
ACER COD 45 4 | 45º X 4" | PZA | 5 | 775.95 | 3879.75 | (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)
ACER COD 45 6 | 45º X 6" | PZA | 5 | 1255 | 6275 | (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA A.C. STD SOLDABLE , INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TEE 3 | 3" | PZA | 2 | 985.91 | 1971.82 | (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)
ACER TEE 4 | 4'' | PZA | 2 | 1286.7 | 2573.4 | (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA S.O. FIERRO 150# STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOFO BRI SOL 2 | 2" | PZA | 18 | 323.52 | 5823.36 | (TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N.)
FOFO BRI SOL 3 | 3" | PZA | 28 | 492.74 | 13796.72 | (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.)
FOFO BRI SOL 4 | 4" | PZA | 29 | 657.44 | 19065.76 | (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)
FOFO BRI SOL 6 | 6" | PZA | 13 | 982.49 | 12772.37 | (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. CONCENTRICA A.C. STD SOLDABLE DE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER RC SOL 3 2 | 3'' X 2'' | PZA | 1 | 537.72 | 537.72 | (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)
ACER RC SOL 4 2 | 4'' X 2'' | PZA | 1 | 615 | 615 | (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
ACER RC SOL 4 3 | 4" X 3" | PZA | 2 | 720.18 | 1440.36 | (SETECIENTOS VEINTE PESOS 18/100 M.N.)
ACER RC SOL 6 4 | 6" X 4" | PZA | 1 | 1096.78 | 1096.78 | (UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAP. A.C. STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TAP 3 | 3" | PZA | 4 | 315.85 | 1263.4 | (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 M.N.)
ACER TAP 4 | 4'' | PZA | 1 | 418.2771 | 418.28 | (CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 27/100 M.N.)
ACER TAP 6 | 6'' | PZA | 1 | 659.8321 | 659.83 | (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)
ACER TAP 8 | 8" | PZA | 4 | 686.78 | 2747.12 | (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA FIG. KEYSTONE AR1 DE FIERRO-INOXIDABLE PARA COLOCAR ENTRE BRIDAS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOINOX VAL MA 2 | 2" | PZA | 4 | 1309.82 | 5239.28 | (UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 82/100 M.N.)
FOINOX VAL MA 3 | 3" | PZA | 6 | 1447.71 | 8686.26 | (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)
FOINOX VAL MA 4 | 4" | PZA | 10 | 1739.96 | 17399.6 | (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)
FOINOX VAL MA 5 | 6" | PZA | 5 | 2390.75 | 11953.75 | (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK KEYSTONE FIGURA 810 DE FIERRO-BRONCE PARA COLOCAR ENTRE BRIDAS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOBCE VAL CH 2 | 2" | PZA | 4 | 1111.86 | 4447.44 | (UN MIL CIENTO ONCE PESOS 86/100 M.N.)
FOBCE VAL CH 3 | 3" | PZA | 4 | 1374.1 | 5496.4 | (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)
FOBCE VAL CH 4 | 4'' | PZA | 3 | 2014.83 | 6044.49 | (DOS MIL CATORCE PESOS 83/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 GRADO B CON COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TUB C40 2 | CED 40 DE 2" | ML | 50.5 | 194.06 | 9800.03 | (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)
ACER TUB C40 3 | CED 40 DE 3" | ML | 273 | 361.85 | 98785.05 | (TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)
ACER TUB C40 4 | CED 40 DE 4" | ML | 81.8 | 502.33 | 41090.59 | (QUINIENTOS DOS PESOS 33/100 M.N.)
ACER TUB C40 6 | CED 40 DE 6" | ML | 173.1 | 672.15 | 116349.17 | (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.)
ACER TUB C20 8 | CED 20 DE 8" | ML | 80.2 | 854.92 | 68564.58 | (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)
ACER TUB C20 10 | CED 20 DE 10 " | ML | 33 | 1048.11 | 34587.63 | (UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.)
REALIZACION DE INSERCION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON , INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE.
ACER INS 2 | 2" | PZA | 4 | 323.82 | 1295.28 | (TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 82/100 M.N.)
ACER INS 3 | 3'' | PZA | 3 | 423.5 | 1270.5 | (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)
ACER INS 4 | 4" | PZA | 3 | 613.55 | 1840.65 | (SEISCIENTOS TRECE PESOS 55/100 M.N.)
GALV TUB 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2'', EXTREMOS ROSCADOS, INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | ML | 6 | 205.8 | 1234.8 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
GALV COD 90 1/2 | 90 X 1/2'' | PZA | 2 | 21.3 | 42.6 | (VEINTIUN PESOS 30/100 M.N.)
GALV COD 90 1 1/2 | 90 X 1 1/2'' | PZA | 8 | 47.7 | 381.6 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)
GALV TEE 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA DE ACERO GALVANIZADO 1 1/2''. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 8 | 72.5 | 580 | (SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
GALV TAP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO 1 1/2" GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 8 | 43.1 | 344.8 | (CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)
GALV PI 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PICHANCHA 1 1/2'' ROSCAR. INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 387 | 1548 | (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
GALV BRI SO 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA S.O. 1 1/2'' ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 247 | 988 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
GALV NIP 1 1/2 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE 1 1/2'' X 4'' GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 16 | 42.1 | 673.6 | (CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
GALV RB 1 1/2 1/2 | 1 1/2'' X 1/2'' | PZA | 4 | 34.4 | 137.6 | (TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)
GALV RB 1 1/2 1 | 1 1/2'' X 1'' | PZA | 2 | 34.4 | 68.8 | (TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)
PVC VAL CH 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 1 1/2'' HORIZONTAL BRONCE ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 321 | 1284 | (TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)
PVC VAL ES 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 1 1/2'' BRONCE ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 298 | 1192 | (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
ACER EXT | FABRICACION E INSTALACION DE PASOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, PARA MUROS DE CONCRETO, SE INCLUYE PLACA DE BASE Y RECUBRIMIENTO EPOXICO | PG | 1 | 29850 | 29850 | (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
| 4" | PZA | 7 | 340.4 | 2382.8 | (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N.)
| 6" | PZA | 3 | 535.75 | 1607.25 | (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)
| 8" | PZA | 8 | 750.1 | 6000.8 | (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.)
| 10" | PZA | 1 | 984.2 | 984.2 | (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)
REALIZACION DE EMPATE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE.
ACER EMP 3 | 3" | PZA | 30 | 335.37 | 10061.1 | (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.)
ACER EMP 4 | 4" | PZA | 2 | 422.8 | 845.6 | (CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.)
ACER EMP 6 | 6" | PZA | 19 | 634.8 | 12061.2 | (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)
ACER EMP 8 | 8" | PZA | 7 | 826.44 | 5785.08 | (OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N.)
ACER EMP 10 | 10" | PZA | 5 | 1022 | 5110 | (UN MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)
IND PRE COMP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE INDICADORES DE PRESION FORMADOS POR UN MANOMETRO CON CARATULA DE 2", 2 VALVULAS DE ESFERA DE 1/2", 3 NIPLES DE 1/2"X4" GALV. UNA R.B. DE 1/2"X1/4" GAL. UN COPLE DE 1/4" GALV. Y UNA COLA DE COCHINO DE 1/4". SE INCLUYE EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE. | JGO | 13 | 595.5 | 7741.5 | (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)
SOP TUB VAR | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS. SE INCLUYE MATERIAL EN ACERO AL CARBON ESTRUCTURAL, CORTES, BISELES, SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE | PZA | 1 | 32900 | 32900 | (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
04.00.00 | OBRA ELECTRICA |  |  |  | 1792934.71
04.01.01 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION. |  |  |  | 412541.46
ELAT CAB AL D 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 235 | 79 | 18565 | (SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
ELAT POS PC 12 750 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11 | 4227.6 | 46503.6 | (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.)
ELAT EST RD 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 | 3840 | 7680 | (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST AD 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1 | 4500 | 4500 | (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST TS 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 30 EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 | 3010 | 21070 | (TRES MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST 3CF3B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 | 4490 | 8980 | (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST R TRANS | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "R" DE TRANSICION DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA, EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 | 32318 | 32318 | (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
ELAT RET RSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 1340 | 5360 | (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
ELEC CAB ALU 1/0 XLPE | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGÍA POLYCON CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL.1/0 AWG, 15 KV, ASILAMENTO XLPE. | ML | 330 | 129.88 | 42860.4 | (CIENTO VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 160.88 | 160.88 | (CIENTO SESENTA PESOS 88/100 M.N.)
ELAT TUB PVC P 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC, TIPO PESADO, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 66 | 58.63 | 3869.58 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)
ELEC REG PR 116116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON TAPA FIERRO FUNDIDO, 84 A CFE TA84AHGA 118 KG., DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, CONSUMIBLES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 9250.8 | 9250.8 | (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.)
ELEC REG PR 116116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO, 84 A CFE TA84AHGA 118 KG., DE 1.16 X 1.16 X 1.76 MTS. SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, CONSUMIBLES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 10818 | 10818 | (DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
ELAT SIS TIE 12X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2 | 2034.7 | 4069.4 | (DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)
ELEC TRAN 300KVA P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO TIPO DISTRIBUCION, 112.5 KVA,RELACION DE 23 000-220/127 VOLTS, EN ACEITE, PARA MONTARSE EN PISO, MARCA PROLEC O SIMILAR , INCLUYENDO ACCESORIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 165300 | 165300 | (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
| SUMINISTRO DE PERTIGA TELESCOPICA DE 9 MTS 5 SECCIONES. HASTINGS. | PZA | 1 | 5735.8 | 5735.8 | (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)
ELAT PRO TRA LIB | PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES, APROBACIONES, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION. | PROY | 1 | 25500 | 25500 | (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
04.01.02 | MEDICION C.F.E. |  |  |  | 44946.66
SUM E INST GAB | GABINETE METALICO DE 100X 60 X 40 CM. PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION EN BAJA TENSION DE ACUERDO A NORMA DE CFE DE LA ZONA, INCLUYE BASE DE MEDICION 13 TERMINALES 20 A. , TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL, TABLILLA DE CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 6585.49 | 6585.49 | (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)
PTAR ELEC INT CAJ MO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA FPOWER NE DE 3POLOS 400 AMP TOGGLE 600 VOLTS CAT. NES36630TM MCA. FPE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 10400 | 10400 | (DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
SUM E INST GAB | GABINETE METALICO HIMMEL DE 70 X 50 X 30 CM PARA ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 3 X 400 AMP. , INCLUYE: TABLILLA DE CONEXIÓN PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 1623.6 | 1623.6 | (UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 103 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 715.06 | 2145.18 | (SETECIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 6 | 58.63 | 351.78 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 160.88 | 160.88 | (CIENTO SESENTA PESOS 88/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 19 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 79.6 | 238.8 | (SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)
T ELEC MON CO GO 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 4" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 3 | 85.81 | 257.43 | (OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)
T ELEC MON CO GO 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 3/4" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 23.8 | 23.8 | (VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 103 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 3 | 1287.8 | 3863.4 | (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALAION DE Zapata Terminal Mecanica Cal 250 . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 125 | 250 | (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
ELAT CAB THW 400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 400 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 36 | 326.1 | 11739.6 | (TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 4/0 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 10 | 177.73 | 1777.3 | (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)
ELAT SIS TIE 12X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2 | 2034.7 | 4069.4 | (DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIAL DE AISLAMIENTO COMO 10 ROLLOS DE CINTA DE HULE Y 10 ROLLOS DE CINTA DE HULE DE ALTA TEMEPERATURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | Lote | 1 | 850 | 850 | (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | Lote | 1 | 610 | 610 | (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
04.01.03 | ALIMENTACION GENERAL. |  |  |  | 57587.88
ELEC TUB PVC P 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 26 | 58.63 | 1524.38 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 160.88 | 160.88 | (CIENTO SESENTA PESOS 88/100 M.N.)
ELAT CAB THW 400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 400 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 120 | 326.1 | 39132 | (TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 4/0 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 40 | 177.73 | 7109.2 | (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)
ELAT CAB CU D 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 20 | 207.3 | 4146 | (DOSCIENTOS SIETE PESOS 30/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALAION DE Zapata Terminal Mecanica Cal 250 . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 2 | 125 | 250 | (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
ELAT VAR TIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WLD, DE 5/8" X 10', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 183.05 | 366.1 | (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 90 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 90 | PZA | 2 | 54.36 | 108.72 | (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE Bloque de terminal de 175 Amp. Para una linea Cat. 1492-100Y Mca. Allen Bradley. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 1 | 590.4 | 590.4 | (QUINIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.)
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO. EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E. RBTB-1 DE 0.50 x 0.80 x 0.65 MTS. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALV. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | Pza | 2 | 1808.4 | 3616.8 | (UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 583.4 | 583.4 | (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)
04.01.04 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  | 264472.93
ELAT CCM 440 NORMAL | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM NORMAL). 3 FASES, 4 HILOS, 440 VOLTS, 60 Hz. MARCA FEDERAL PACIFIC. MODELO A 12R. CONTIENE LO SIGUIENTE: | PZA | 1 | 194700 | 194700 | (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
SECCION CON 1 INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO GENERAL 3 POLOS 400 AMP. OPERACION MANUAL FIJO CON UNIDAD MICROLOGIC 6.0 A CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA. 1 EQUIPO DE MEDICIO DIGITAL POWER METER.
4 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 0.5 H.P.
4 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 1 H.P.
3 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 3 H.P.
3 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 7.5 H.P.
2 ARRANCADORES ESTADO SOLIDO DE 25 H.P. MARCA TELEMECANIQUE
2 ARRANCADORES ESTADO SOLIDO DE 40 H.P. MARCA TELEMECANIQUE
1 Interruptores Termomag de 3 Xx 75 AMP.
1 Interruptores Termomag de 3 Xx 100 AMP.
Control 120 volts
Botoneras de arranque y paro iluminadas.
Selector Manual- Fuera- Automatico
Regleta de conexiones para PL'C.
INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
ELAT CC 220-3-4/3100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, TIPO SOBREPONER EN MURO, MODELO NQOD 424AB21S, PARA OPERACION EN 220 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X100 AMPERES, MCA. SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 9962.6 | 9962.6 | (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)
ELAT CC 220-3-4/370 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, TIPO EMPOTRAR EN MURO, MODELO NQOD 124AB22F, PARA OPERACION EN 220 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X70 AMPERES, MCA SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 6930.6 | 6930.6 | (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO LINEA COMPACTA GABINETE NEMA 1 SIN INTERRUPTOR. DE 50 KVAr 480 V. 4 PASOS. CON ZAPATAS PRINCIPALES. Mca MERLIN GERIN. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 26894.46 | 26894.46 | (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO DE CARGAS QO-2S SOBREPONER MCA. SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 | 694.8 | 3474 | (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)
ELAT INT TER 1X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1X15 AMPERES CAT. QO115. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 11 | 93.61 | 1029.71 | (NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)
ELAT INT TER 1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO X 20 AMPERES, CAT. QO120 MCA. SQD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 | 93.61 | 1216.93 | (NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)
ELAT INT TER 2X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X15 AMPERES. CAT. QO215. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 4 | 285.08 | 1140.32 | (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)
ELAT INT TER 2X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X20 AMPERES. CAT. QO220. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 4 | 285.08 | 1140.32 | (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)
ELAT INT TER 3X50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3X 50 AMPERES. CAT. QO250. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 673.2 | 673.2 | (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)
PTAR CONE INST TABL | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL TABLEROS ELÉCTRICOS DEL EQUIPO DE DESHIDRATACION DE LODOS. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 5873.99 | 5873.99 | (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16 PULG. DE ANCHO, ESPACIAMIENTO DE 6 PULG Y PERFIL DE 6 PUG. INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION, ACCEESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 14 | 463.2 | 6484.8 | (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION EXTITOR DE 8 KG. EN GABINETE EXTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION, ACCEESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 2476 | 4952 | (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
04.01.05 | DISTRIBUCION DE FUERZA Y CONTROL. |  |  |  | 401520.7
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 | 17.14 | 171.4 | (DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 25 | 17.7 | 442.5 | (DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 | 22.7 | 227 | (VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1576 | 26.36 | 41543.36 | (VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 2" | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 50 | 29.24 | 1462 | (VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 10.26 | 20.52 | (DIEZ PESOS 26/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 30 | 14.11 | 423.3 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 18.73 | 37.46 | (DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 41 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 24.74 | 74.22 | (VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 44.65 | 133.95 | (CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 2 PARA CRUCE DE CALLES NORMA C.F.E. RBTCC-2 DE 66 X 100 X 90 cm. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 | 2377.2 | 14263.2 | (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E. RBTB-1 DE 55 X 80 X 60 cm. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | PZA | 11 | 1808.4 | 19892.4 | (UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 135 | 86.57 | 11686.95 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 86 | 260.99 | 22445.14 | (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 18 | 349.23 | 6286.14 | (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 53 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 15 | 414.43 | 6216.45 | (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1/2", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 3 | 36.79 | 110.37 | (TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 3/4", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 8 | 38.65 | 309.2 | (TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 1 | 45.28 | 45.28 | (CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 2", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 8 | 106.44 | 851.52 | (CIENTO SEIS PESOS 44/100 M.N.)
ELEC CON LIQU R 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1/2", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 | 23.76 | 47.52 | (VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.)
ELEC CON LIQU R 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 3/4", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8 | 30.65 | 245.2 | (TREINTA PESOS 65/100 M.N.)
ELEC CON LIQU R 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 2", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8 | 90.85 | 726.8 | (NOVENTA PESOS 85/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLA3/8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1/2 PULG. GLÁNDULA DE 3/8 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 | 39.06 | 156.24 | (TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLA3/8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 3/4 PULG. GLÁNDULA DE 3/8 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 | 39.06 | 585.9 | (TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLAD 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1 PULG. GLÁNDULA DE 1/2 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 39.06 | 39.06 | (TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLAD 1 1/4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1 1/4 PULG. GLÁNDULA DE 1/2 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 148.31 | 444.93 | (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 13 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 40 | 63.92 | 2556.8 | (SESENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 25 | 66.83 | 1670.75 | (SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 25 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 83.3 | 166.6 | (OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 32 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 35 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 139 | 278 | (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 38 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 41 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 6 | 148.99 | 893.94 | (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 13 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 67.8 | 67.8 | (SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 75.56 | 151.12 | (SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 89.13 | 178.26 | (OCHENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 35 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 146.3 | 292.6 | (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 157.89 | 315.78 | (CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 108.5 | 217 | (CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 120.14 | 120.14 | (CIENTO VEINTE PESOS 14/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 143.39 | 143.39 | (CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 186.03 | 186.03 | (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)
ELAT EST BOT | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE BOTONES ARRANQUE / PARO LOCAL. EN GABINETE NEMA 3R MODELO 9001KYSS201 MCA, SQD. INCLUYE: SOPORTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 | 1852.7 | 33348.6 | (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)
PTAR CAB THW C2X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MULTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 2 X 14 AWG, 600VOLTS. MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 10 | 35.7 | 357 | (TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)
PTAR CAB THW C4X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MULTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 14 AWG. 600 VOLTS. MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 1781 | 40.63 | 72362.03 | (CUARENTA PESOS 63/100 M.N.)
PTAR CAB THW C5X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 5 X 14 AWG. 600 VOLTS MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 167 | 58.67 | 9797.89 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)
PTAR ELEC CAB 4X10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 10 MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 663 | 77.81 | 51588.03 | (SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)
PTAR ELEC CAB 4 X 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 8 MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 197 | 116.81 | 23011.57 | (CIENTO DIECISEIS PESOS 81/100 M.N.)
ELAT CAB THW 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 | 7.72 | 231.6 | (SIETE PESOS 72/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, COLOR NEGRO MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 180 | 13.38 | 2408.4 | (TRECE PESOS 38/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 60 | 13.38 | 802.8 | (TRECE PESOS 38/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 4 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 600 | 44.35 | 26610 | (CUARENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)
ELAT CAB THW 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 122 | 56.62 | 6907.64 | (CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)
ELAT CAB THW 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 176 | 96.02 | 16899.52 | (NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)
PTAR CAB DES C8 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 26 | 201.73 | 5244.98 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
ELAT CAB COB D 6 AWG | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 14 | 201.73 | 2824.22 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
SUM INS INT T/P 127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA FLOTADOR PARA OPERACIÓN A 127 VOLTS, MARCA FLYGT O SIMILAR INCLUYE 15 M DE CABLE SUBMARINO, MANIOBRAS. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 5 | 1394.6 | 6973 | (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 6027.2 | 6027.2 | (SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.)
04.01.06 | ALUMBRADO EXTERIOR. |  |  |  | 299289.88
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20 | 17.14 | 342.8 | (DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 730 | 17.7 | 12921 | (DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20 | 22.7 | 454 | (VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 15 | 26.36 | 395.4 | (VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 2" | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2 | 29.24 | 58.48 | (VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 | 10.26 | 51.3 | (DIEZ PESOS 26/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 17 | 14.11 | 239.87 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 18.73 | 37.46 | (DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 41 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 24.74 | 49.48 | (VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 44.65 | 89.3 | (CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 55 | 86.57 | 4761.35 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 260.99 | 521.98 | (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 35 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 325.77 | 651.54 | (TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 349.23 | 698.46 | (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 53 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 414.43 | 828.86 | (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N.)
ELAT REG PRE 404060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 40 X 40 X 60 cm, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 | 877.6 | 4388 | (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)
ELAT REG PRE 333340 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 33 X 33 X 40 cm, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 30 | 786.4 | 23592 | (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
PTAR CON DAD CIR 8M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8 MT , INCLUYE ANCLAS GALVANIZADA DE 3/4" X 100 CM | PZA | 17 | 1588 | 26996 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
ELEC POST MET CON 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO RECTO DE 8 MTS. DE ALTURA, GALVANIZADO. PARA ALUMBRADO. INCLUYE: TAPA REGISTRO, MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 17 | 2528.08 | 42977.36 | (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N.)
ELEC LUMI AMER E 150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE AMERICAN ELECTRIC 150 WATTS (AUTO REGULABLE) INCLUYE: BALASTRA, FOCO DE 150 WATTS ADITIVOS METALICOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.. | PZA | 17 | 1559 | 26503 | (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
ELAT LUM INT 100 ARB | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA USO INTERPERIE 100 WATTS, SELLADA A PRUEBA DE VAPOR, INCANDESCENTE, CAT. VDA2759, MCA. CROUSE HINS. BASE Y GUARDA DE ALUMINIO CON GLOBO DE VIDRIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 15515 | 77575 | (QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10 AMP. 127 VOLTS. TIPO PALANCA VERTICAL (TOGGLE) PARA MONTAJE EN CONDULET FS MCA. ARROW HART O SIMILAR. INCLUIR: TAPA APAGADOR USO INTEMPERIE, OPERACION ABIERTO CERRADO CAT DS-185-G, MCA. CROUSE HINDS. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 5 | 302.09 | 1510.45 | (TRESCIENTOS DOS PESOS 09/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS. 15 AMP.CAT.. M-5250-A MCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3 | 46.29 | 138.87 | (CUARENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX INTEMPERIE MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-70-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3 | 24.2 | 72.6 | (VEINTICUATRO PESOS 20/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 | 108.5 | 542.5 | (CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 120.14 | 120.14 | (CIENTO VEINTE PESOS 14/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 143.39 | 286.78 | (CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 66.83 | 133.66 | (SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 78.83 | 78.83 | (SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)
ELAT CAB THW 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 689 | 9.5 | 6545.5 | (NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1130 | 13.38 | 15119.4 | (TRECE PESOS 38/100 M.N.)
ELAT CAB THW 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 8 AWG, COLOR VERDE MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1630 | 23.87 | 38908.1 | (VEINTITRES PESOS 87/100 M.N.)
ELAT CAB THW 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 70 | 31.86 | 2230.2 | (TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 4 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 20 | 44.39 | 887.8 | (CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.)
ELAT CAB THW 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 5 | 66.01 | 330.05 | (SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)
ELAT CAB COB D 6 AWG | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 2 | 201.73 | 403.46 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
ELAT CAB CU D 4 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 2 | 201.73 | 403.46 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE HIMEL DE 30X25X15 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 669.09 | 669.09 | (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)
SUMI INS CON 220 T/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO, 220 VOLTS, SIN GABINETE , INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 2 | 864 | 1728 | (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
ELAT FOT CEL 220 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA A 220 VOLTS, INCLUYE: BASE METALICA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 1143 | 1143 | (UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 3905.35 | 3905.35 | (TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 35/100 M.N.)
04.01.07 | ALUMBRADO INTERIOR. |  |  |  | 53625.35
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 87 | 24.22 | 2107.14 | (VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 9 | 27.59 | 248.31 | (VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 21 | 17.14 | 359.94 | (DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 17.7 | 53.1 | (DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 61 | 10.26 | 625.86 | (DIEZ PESOS 26/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 | 14.11 | 56.44 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 97 | 86.57 | 8397.29 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 260.99 | 782.97 | (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 26 | 66.83 | 1737.58 | (SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18 | 78.83 | 1418.94 | (SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)
PTAR ELEC COND X 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO X CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 96.43 | 289.29 | (NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 | 108.5 | 1302 | (CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 120.14 | 360.42 | (CIENTO VEINTE PESOS 14/100 M.N.)
ELAT CON MON 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 10.26 | 51.3 | (DIEZ PESOS 26/100 M.N.)
T ELEC MON CO GO 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 1" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 | 12.35 | 24.7 | (DOCE PESOS 35/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA CABLE USO RUDO DE 3/4 PULG. , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 21 | 10.18 | 213.78 | (DIEZ PESOS 18/100 M.N.)
ELAT CAJ CUA 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 23 | 6.24 | 143.52 | (SEIS PESOS 24/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 9 | 2.64 | 23.76 | (DOS PESOS 64/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REALZADA CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 14 | 3.2 | 44.8 | (TRES PESOS 20/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 6 | 5.16 | 30.96 | (CINCO PESOS 16/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS. 15 AMP.CAT.. M-5250-A MCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 19 | 53.19 | 1010.61 | (CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA. 127 VOLTS. 15 AMP.CAT. GF242-1 MARCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1 | 179.9 | 179.9 | (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX MONTAJE EN CHALUPA MCA. CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 11 | 35.2 | 387.2 | (TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-23-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 9 | 71.53 | 643.77 | (SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, 15A. 250 Volts. MARCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4 | 102.96 | 411.84 | (CIENTO DOS PESOS 96/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, MONTAJE EN CHALUPA MCA. CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 71.53 | 143.06 | (SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-21-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 71.53 | 143.06 | (SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)
SUMI INS APA SEN | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 10 AMP. 127 volts. Cat 50001N MARCA QUINZIÑO MAGIC. INCLUYE: BASE Y TAPA COLOR MARFIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 41.92 | 209.6 | (CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10 AMP. 127 VOLTS. TIPO PALANCA VERTICAL (TOGGLE) PARA MONTAJE EN CONDULET FS MCA. ARROW HART O SIMILAR. INCLUIR: TAPA PARA APAGADOR CATALOGO DS-32-G, MARCA. CROUSE HINDS. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 4 | 75.2 | 300.8 | (SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ESCALERA 15 AMP. 127 volts. Cat 5003N MARCA QUINZIÑO MAGIC. INCLUYE: BASE Y TAPA COLOR MARFIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 54.77 | 109.54 | (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.)
SUMI INS LUM 2X32 W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER DE 2 X 32 W, 127 V, 60 HZ, CON BALASTRO ELÉCTRONICO EN GABINETE A PRUEBA DE VAPOR. ALTO FACTOR DE REFLEXIÓN, MCA. MAGG O SIMILAR. | PZA | 28 | 593.78 | 16625.84 | (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.)
ELAT CAB THW 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 | 7.72 | 231.6 | (SIETE PESOS 72/100 M.N.)
ELAT CAB THW 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 529 | 10.42 | 5512.18 | (DIEZ PESOS 42/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 350 | 13.38 | 4683 | (TRECE PESOS 38/100 M.N.)
SUM INST CON RUD 3X1 | CONDUCTOR USO RUDO 3X12, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE CONECTORES FIJACIÓN , ASIALAMIENTO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 30 | 28.53 | 855.9 | (VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 3905.35 | 3905.35 | (TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 35/100 M.N.)
04.01.08 | SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS. |  |  |  | 193949.85
ELAT CAB COB D 4/0 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | KG | 517 | 201.73 | 104294.41 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
ELAT CAB COB D 2 AWG | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CON SECCION DE 33.62 MM2 (2 AWG). MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | KG | 30 | 201.73 | 6051.9 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE PARA PARARRAYOS DE 28 HILOS (122.0 MCM) DIAMETRO DE 13 mm. Catalogo. No. C-40 MARCA ANPASA. INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | kg | 96 | 201.73 | 19366.08 | (DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Intensificador para sistema de tierras presentacion saco de 20 Kg. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 30 | 291.28 | 8738.4 | (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tubo albañal de 250 X 1000 mm. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7 | 126 | 882 | (CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)
ELAT VAR TIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WLD, DE 5/8" X 10', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 42 | 183.05 | 7688.1 | (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tapa abatible de FoFo para registro 20 X 20cm. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7 | 199.11 | 1393.77 | (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Zapata mecanica cal. 4 a 1. 1 barreno Mca. Burndy cat. QA 1C-B. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 35 | 78.68 | 2753.8 | (SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 250 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 250 | PZA | 2 | 115.55 | 231.1 | (CIENTO QUINCE PESOS 55/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 200 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 200 | PZA | 4 | 96.24 | 384.96 | (NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 150 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 150 | PZA | 42 | 79.02 | 3318.84 | (SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 115 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 115 | PZA | 2 | 65.5 | 131 | (SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 90 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 90 | PZA | 90 | 54.36 | 4892.4 | (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANIO PARA UNIR DOS CABLES CALIBRE 2/0-250 AWG A VARILLA DE TIERRA DE 5/8 PULG. MCA. BURNDY BGAR-64. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 | 195.1 | 1951 | (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANIO TIPO GAR PARA UNIR UN CABLE CALIBRE 2 AWG A TUBO DE 2 PULG. MCA. BURNDY CAT. GAR-1729. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 310.81 | 932.43 | (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Abrazadera de CU ANPASA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 150 | 9.6 | 1440 | (NUEVE PESOS 60/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO PUNTA TIPO DIPOLO CORONA EP-D CATALOGO AME-009 MARCA AMESA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 2025 | 6075 | (DOS MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
ELAT REHI COBR | SUMINISTRO Y COLOCACION REHILETE DE COBRE MCA. ANPASA CAT.AME-043. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 9 | 904.14 | 8137.26 | (NOVECIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N.)
ELEC POST MET CON 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO RECTO DE 10 M. DE ALTURA. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACON. | PZA | 3 | 3507.8 | 10523.4 | (TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N.)
PTAR CON DAD CIR 10M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA CÓNICO CIRCULAR DE 10 MT , INCLUYE ANCLAS DE 3/4" X 100 CM | PZA | 3 | 1588 | 4764 | (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
04.01.09 | UNIDAD VERIFICADORA Y PRUEBAS ELECTRICAS. |  |  |  | 47500
| PAGO POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Y ACTUALIZACION DE PROYECTO ELECTRICO. | UVIE | 1 | 22500 | 22500 | (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
| PRUEBAS ELECTRICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | PRUEBAS | 1 | 25000 | 25000 | (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
04.01.10 | ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PLANOS ELECTRICOS ASBUILD. |  |  |  | 17500
| PLANOS ELECTRICOS. | LOTE | 1 | 17500 | 17500 | (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
RESUMEN DE PARTIDAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO.
| OBRA CIVIL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 6971219.0355
| EQUIPAMIENTO |  |  |  | 4754343.4
| OBRA MECANICA-LINEAS DE INTERCONECION |  |  |  | 738124.75
| OBRA ELECTRICA |  |  |  | 1792934.71
| TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 14256621.8955
| CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN |  |  |  | 202350
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 14458971.8955
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 14458971.8955
(CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.)