## Hoja1
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE DERIVACION
PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE PEGUEROS, JALISCO.
Para el cálculo del acero de refuerzo por flexión de este elemento, se tomará en cuenta el FACTOR DE
DURABILIDAD SANITARIA igual a 1.3, según lo marca el reglamento ACI-350-R89, puesto que es primordial
que la estructura sea hermética a la filtración o fugas de agua, lo cual se logra en una gran parte, reduciendo
a un mínimo el agrietamiento. Lo anterior es adicional al factor de carga igual a 1.4 que señala el reglamento
ACI-318-02.
1.1. Dimensiones (en metros, sin escala).
A
| 0.25 | 1.22
0.25
2.44
A
| profundidad de desplante = |  |  |  | 1.85 | m
0.5
0.5
prof. Del agua = |  | 0 |  | n.t.n. |  | 0.25 |  |  |  | CORTE A - A
|  | 1.85 |  |  | 1.85 |  |  | 1.85
0.25
2.44
1.2. Pesos Volumétricos.
| Peso Volumétrico Líquido Almacenado: | [6 empty] | 1040 | kg/m2
| Peso Volumétrico del concreto: | [6 empty] | 2400 | kg/m2
1.3. Datos del Subsuelo.
Para el diseño, se considerarán los siguientes valores:
| Peso Volumétrico Natural del Material = | [5 empty] | 1600 | kg/m3
| Cohesión = | [5 empty] | 0
| Angulo de Fricción Interna = | [5 empty] | 30 | grados
| Capacidad de carga del terreno = | [5 empty] | 35.3 | ton/m2
| Nivel del NAF = |  | 0 | m
2. REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA.
1) - | Peso de los muros : | [5 empty] | 11.7312 | ton
2) - | Peso de la losa de base : | [5 empty] | 3.0341 | ton
3) - | Peso del líquido contenido : | [5 empty] | 5.7274 | ton
|  |  | Suma = |  |  |  | 20.4926 | ton
| Area de la losa de base = | [5 empty] | 8.2128 | m2
| Presión debida a las fuerzas verticales = | [5 empty] | 2.4952 | ton/m2
| Capacidad de carga del terreno = | [5 empty] | 35.3 | ton/m2 a una profundidad de 3.00 metros.
| Presión debida a las fuerzas verticales < | [5 empty] | Capacidad de carga del terreno (OK)
3. ANALISIS DE CARGAS.
3.1. Presión del Subsuelo (sin factores de carga) en el muro del Cárcamo.
Angulo de fricción interna: = | [6 empty] | 30 | grados
Coeficiente kA1 = | [6 empty] | 0.33333
P1 = Presión triangular debida al subsuelo = | [6 empty] | 0.98667 | ton/m2
P2 = Presión debida a la sobrecarga = | [6 empty] | 0 | ton/m2
P3 = Presión debida al nivel freático = | [6 empty] | 0 | ton/m2
P1 + P2 + P3 = | [6 empty] | 0.98667 | ton/m2
|  | 0.5 | n.t.n. |  |  |  |  | cl
|  | 1.85 | 0
|  |  |  | P3 | P1 | P2
3.2. Presión del Líquido Almacenado (sin factores de carga) en el muro perimetral del carcamo.
| 1.04 | x | 1.85 | = | 1.924 | ton/m2
4. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.
4.1. Análisis y Diseño Estructural de los Muros del Carcamo.
4.1.1. Acero mínimo en las caras exterior e interior.
el muro se diseñará como un muro sujeto a la acción de esfuerzos en dos direcciones.
| espesor de muro = H = |  |  | 25 | cm
| d = | 19.365 | cm
As min por Contr. y Temp. en la cara interior =
[5 empty] | 6.25 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
As min por Contr. y Temp. en la cara exterior =
[5 empty] | 6.25 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
4.1.2. Dimensiones del Cárcamo y relaciones.
b
c
a
b = c = dimensiones en planta medidas
entre centros de muros
| SUBSUELO: |  |  |  |  | LIQUIDO:
| b = | 2.69 |  |  |  | b = | 2.69
| c = | 1.47 |  |  |  | c = | 1.47
| a = | 1.85 |  |  |  | a = | 1.85
| b/a = | 1.4541 |  | 1.5 |  | b/a = | 1.4541 |  | 1.5
| c/a = | 0.79459 |  | 0.75 |  | c/a = | 0.79459 |  | 0.75
4.1.3. Acero vertical en la cara exterior del muro.
| Mu = | 0.008 | x 1.6 x | 986.6667 | x | 1.85 | 2 = | 43 | kg-m | (SUBSUELO)
| Mu = | 0.028 | x 1.4 x | 1924 | x | 1.85 | 2 = | 258 | kg-m | (LIQUIDO)
| Momento último de diseño = |  |  | 258 | x 1.3 = |  | 335.4 | kg-m
| As requerido = |  |  | 0.46 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 6.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 5.84 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.69 | cm2
| 4/3 de As requerido = |  |  | 0.61333 | cm2
| Rige As = |  |  | 6.25 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 20 | cm
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según disposiciones
del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.27 | cm
| separación de las varillas = |  |  | 20 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.635 | cm
| A = |  |  | 225.4 | cm
| fs = |  |  | 1758 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 19038.6 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = |  |  |  |  | 30 | cm para varillas del No. 4
4.1.4. Acero vertical en la cara interior del muro.
| Mu = | 0.028 | x 1.6 x | 986.6667 | x | 1.85 | 2 = | 151 | kg-m | (SUBSUELO)
| Mu = | 0.008 | x 1.4 x | 1924 | x | 1.85 | 2 = | 74 | kg-m | (LIQUIDO)
| Momento último de diseño = |  |  | 151 | x 1.3 = |  | 96.2 | kg-m
| As requerido = |  |  | 0.13 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 6.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 5.84 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.69 | cm2
| 4/3 de As por flexiòn = |  |  | 0.18 | cm2
| Rige As = |  |  | 6.25 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 20 | cm
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según disposiciones
del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.27 | cm
| separación de las varillas = |  |  | 20 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.635 | cm
| A = |  |  | 225.4 | cm
| fs = |  |  | 1758 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 19038.6 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = |  |  |  |  | 30 | cm para varillas del No. 4
4.1.5. Acero horizontal en la cara exterior del muro.
d = | 18.095 | cm
Mu = | 0.042 | x 1.6 x | 986.6667 | x | 1.85 | 2 = | 227 | kg-m | EXTREMO - (SUBSUELO)
Mu = | 0.038 | x 1.4 x | 1924 | x | 1.85 | 2 = | 350 | kg-m | CENTRO - (LIQUIDO)
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
[7 empty] | 350 |  |  | 227
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro del muro.
| Momento último de diseño en el centro del claro = |  |  |  |  | 350 | x 1.3 = | 455 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 0.67 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 6.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 5.45 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.25 | cm2
| 4/3 de As requerido = |  |  | 0.89333 | cm2
| Rige As = |  |  | 6.25 | cm2
cortante (tensión) = |  | 0.36 | x 1.4 x 1.65 x |  | 1924 | x | 1.85 | = | 2959.997 | kg (CENTRO - LIQUIDO)
cortante (compr.) = |  | 0.36 | x 1.6 x 1.65 x |  | 986.6667 | x | 1.85 | = | 1734.7968 | kg (SUBSUELO)
| As requerido por tensión = |  |  |  | 2959.997 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 0.86641 | cm2/cara
(RIGE)
| As requerido por compr. = |  |  |  | 1734.7968 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 0.22947 | cm2/cara
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 6.25 | + | 0.86641 | = | 7.1164 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 17.8461 | cm |  | 18 | cm ( As = |  | 7.06 | cm2 )
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según disposiciones
del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.27 | cm
| separación de las varillas = |  |  | 18 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.635 | cm
| A = |  |  | 202.86 | cm
| fs = |  |  | 1758 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 18381.56 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = |  |  |  |  | 30 | cm para varillas del No. 4
4.1.6. Acero horizontal en la cara interior del muro.
d = | 18.095 | cm
Mu = | 0.038 | x 1.6 x | 986.6667 | x | 1.85 | 2 = | 205 | kg-m | CENTRO - (SUBSUELO)
Mu = | 0.042 | x 1.4 x | 1924 | x | 1.85 | 2 = | 387 | kg-m | EXTREMO - (LIQUIDO)
205
387
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
extremo del claro.
| Momento último de diseño = |  |  | 1.3 x | 387 | = | 503.1 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  |  | 0.74 | cm2
| As min por flexión = |  |  |  | 5.45 | cm2
| As min por flexión = |  |  |  | 6.25 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  |  | 6.25 | cm2
| 4/3 de As requerido = |  |  |  | 0.98667 | cm2
| Rige As = |  |  |  | 6.25 | cm2
| As requerido por tensión = | [7 empty] | 0.86641 | cm2/cara (RIGE)
| As requerido por compr. = | [7 empty] | 0.22947 | cm2/cara
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 6.25 | + | 0.86641 | = | 7.1164 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 17.8461 | cm |  | 18 | cm ( As = |  | 7.06 | cm2 )
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según disposiciones
del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.27 | cm
| separación de las varillas = |  |  | 18 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.635 | cm
| A = |  |  | 202.86 | cm
| fs = |  |  | 1758 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 18381.56 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = |  |  |  |  | 30 | cm para varillas del No. 4
4.2. Análisis y Diseño Estructural de la losa de base.
b/a = | 2.44 | / | 1.22 | = | 2
4.2.1. Cálculo de la presión uniforme sobre la losa.
1) - | peso de los muros = | [5 empty] | 11.7312 | ton
|  |  | Suma = |  |  |  | 11.7312 | ton
|  | Area de la losa de base = |  |  |  |  | 8.2128 | m2
| Presión de Contacto debido al peso transmitido por el muro, sin factorizar: | [9 empty] | 1428 | kg/m2
2) - | presión del agua freática = | [9 empty] | 0 | kg/m2
| Presión Total = | [9 empty] | 1428 | kg/m2
presión uniforme última = |  |  | 1428 | x | 1.4 = | 1999.2 | kg/m2
4.2.2. Acero en el lecho superior de la losa.
| espesor de losa = H = |  |  | 25 | cm
| d = | 18.095 | cm
momento último en ambos sentidos del lecho superior =
| 0.1 | x | 1999.2 | x | 1.22 | 2 = | 297.5609 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  | 297.5609 | x 1.3 = |  | 386.8292 | kg-m
As requerido por flexión = |  |  |  | 0.57 | cm2 < As min = |  | 6.25 | cm2
| As mínimo por Contracción y Temperatura = 0.0025 x | [5 empty] | 25 | x 100 = | 6.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 5.45 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.25 | cm2
| 4/3 de As por flexiòn = |  |  | 0.76 | cm2
| Rige As = |  |  | 6.25 | cm2
cortante (subsuelo) = 1.6 x 1.65 x |  |  | 0.15 | x | 986.6667 | x | 1.85 | = | 722.832 | kg
cortante (liquido) = 1.4 x 1.65 x |  |  | 0.15 | x | 1924 | x | 1.85 | = | 1233.3321 | kg
As req. / compresión = |  |  |  | 722.832 | / | (2 x 0.9 x 4200) = |  | 0.15776 | cm2
As requerido por tensión = |  |  |  | 1233.3321 | / | (2 x 0.9 x 4200) = |  | 0.26918 | cm2 | (RIGE)
As requerido total en ambos sentidos del lecho superior =
|  |  |  | 6.25 | + | 0.26918 | = | 6.5192 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 19 | cm |  | 18 cm
4.2.3. Acero en el lecho inferior de la losa.
a) considerando el área de acero mínima.
| el Area de acero mínimo en ambos sentidos es = | [5 empty] | 3.125 | cm2
| As requerido por tensión = |  |  |  | 0.26918 | cm2
| As requerido total = |  |  | 3.125 | + | 0.26918 | = | 3.3942 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 37 | cm |  | 30 cm