Índice

INTRODUCCIÓN	1

OBJETIVOS	2

1.	Objetivo	2

2.	Descripción de los Trabajos	2

1. ANTECEDENTES Y RECOPILACIÓN DE DATOS BÁSICOS PARA LAS BASES DE DISEÑO	3

Antecedentes	3

1.1. Población Actual y Futura	4

1.1.1.	Población Actual	4

1.1.2.	Población Futura	4

1.2. Infraestructura y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	5

1.2.1.	Agua Potable	5

1.2.2.	Alcantarillado Sanitario	6

1.3. Tipo de Industria y principales Contaminantes	8

1.4. Gastos de Diseño	8

1.4.5.	Aforos	8

1.4.6.	Cálculo de Gastos	10

1.4.7.	Elección del Gasto de Diseño	13

1.4.8.	Modulación y Proyecciones de Gasto	13

1.5. Caracterización del Agua	14

1.5.1.	Estaciones de Monitoreo	14

1.5.2.	Muestreo y Análisis de Campo	14

1.5.3.	Muestreo para Análisis de Laboratorio	15

1.6. Eficiencias Requeridas	17

1.7. Factores de Diseño	18

2. TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	20

2.1. Introducción	20

2.2. Topografía del Sitio	20

2.2.1.	Colector	21

2.2.2.	Área destinada a la Planta de Tratamiento	22

2.2.3.	Elaboración de Planos	23

2.3. Geología Regional	23

2.4. Trabajos de Campo (exploración directa)	23

2.5. Medición de Resistividad (SEV)	24

2.6. Trabajos de Laboratorio	24

2.7. Análisis Químicos	24

2.8. Estratigrafía	25

2.9. Clasificación de los Materiales para Corte	26

2.10. Cálculo de la Capacidad de Carga	27

2.11. Asentamientos	27

2.12. Consideraciones Sísmicas	27

2.13. Conclusiones y Recomendaciones	27

3.	SELECCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	29

3.1.	Alternativas de Arreglo del Sistema de Tratamiento	30

3.2.	Evaluación de Alternativas	35

3.2.1.	Análisis y Evaluación Técnica	35

3.2.2.	Análisis y Evaluación Económica	36

3.3.	Selección de la Alternativa	38

4.	DISEÑO DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DE TRATAMIENTO	40

4.1.	Diseño Conceptual	40

4.2.	Arreglo Dimensional Hidráulico	46

4.3.	Arreglo de Conjunto	53

4.4.	Diseño Hidráulico	53

5.	DISEÑO ESTRUCTURAL	60

5.1.	Memoria Descriptiva del Diseño Estructural para las Unidades de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	60

5.1.1.	Cargas	60

5.1.2.	Materiales	60

5.1.3.	Acero de refuerzo	61

5.1.4.	Análisis y Diseño de Elementos Estructurales	61

5.1.5.	Bibliografía y Normas.	62

6.	MEMORIA DE ESPECIFICACIONES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63

6.1.	Generalidades	63

6.2.	Alcance	63

6.3.	Distribución de Fuerza y Control	64

6.4.	Distribución de Alumbrado y Contactos	66

6.4.1.	Alumbrado Interior	66

6.4.2.	Alumbrado Exterior	66

6.5.	Cálculo del Transformador de Distribución	66

6.6.	Memorias de Cálculo	67

7.	PROYECTO MECANICO	68

7.1.	Determinación de la Potencia de las Bombas	68

7.2.	Equipamiento Mecánico	69

8.	PROYECTO DEL EMISOR DE AGUAS RESIDUALES AL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA PTAR	72

8.1.	Introducción	72

8.2.	Objetivo de Estudio	72

8.3.	Justificación de la Construcción del Emisor como solución al Problema	72

8.4.	Población Proyecto y Caudal pico	73

8.5.	Normas y Especificaciones de Diseño	73

8.6.	Consideraciones de Proyecto	75

8.7.	Lugar de la Descarga	75

8.8.	Tipos de Material	76

8.9.	Obras Accesorias	76

8.10.	Cálculos	76

9.	ELABORACIÓN DE PLANOS	81

9.1.	Civiles	81

9.2.	Eléctricos	81

9.3.	Mecánicos	82

9.4.	Proceso	82

9.5.	Topográficos	83

10.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	84

10.1.	Catálogo de Conceptos y Actividades	84

11.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	86

12.	MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	87

13.	FICHA DE VALIDACIÓN	88

13.1.	Validación o Dictamen de Factibilidad Comisión Estatal del Agua Jalisco	88

14.	INFORME FINAL	89

Figuras

Figura 1. Ubicación de descargas de agua residual en la Delegación de Pegueros	6

Figura 2. Descarga principal a río Pegueros	7

Figura 3. Descarga secundaria a río Pegueros	7

Figura 4. Ubicación de sitios de Aforo	8

Figura 5. Gráfica de resultados de aforos en descarga principal	9

Figura 6. Gráfica de resultados de aforos en descarga secundaria	9

Figura 7. Levantamiento del colector existente	21

Figura 8. Sondeo de pozos de visita en el colector	22

Figura 9. Levantamiento del predio para la PTAR	22

Figura 10. Levantamiento del predio para la PTAR	23

Figura 11. Ubicación de SPT y PCA	24

Figura 12. Diagrama de flujo de PTAR mediante FAFA + Humedales	31

Figura 13. Diagrama de flujo de PTAR mediante LAC	32

Figura 14. Humedal construido de flujo subterráneo	33

Figura 15. Diagrama de flujo de PTAR mediante RAFA + Humedales	35

Figura 16. Diagrama de flujo de PTAR mediante RAFA + Humedales	40

Figura 17. Vista en planta y corte del sistema de pretratamiento	47

Figura 18. Vista en planta del cárcamo de bombeo y equipamiento	47

Figura 19. Vista en corte del cárcamo de bombeo y equipamiento	48

Figura 20. Vista en planta del RAFA	49

Figura 21. Vista en corte del RAFA	49

Figura 22. Vista en planta de Humedales	50

Figura 23. Vista en corte de Humedales	50

Figura 24. Vista en planta del tanque de contacto de cloro	51

Figura 25. Vista en corte del tanque de contacto de cloro	51

Figura 26. Vista en planta de los lechos de secado	52

Figura 27. Vista en corte de los lechos de secado	52

Figura 28. Arreglo de conjunto de la PTAR Pegueros	53

Figura 29. Subestación eléctrica tipo poste de 45 KVA	67

Figura 30. Vista en planta del equipamiento en cárcamo de bombeo	69

Figura 31. Vista en corte del equipamiento en cárcamo de bombeo	70

Figura 32. Vista de detalle del tren de descarga	70

Figura 33. Vista de detalle del múltiple	71

Figura 34. Ubicación del predio para la PTAR	76

Figura 35. Ubicación del colector de proyecto y existente	80

Tablas

Tabla 1. Resumen de resultados población actual	4

Tabla 2. Resumen de resultados población futura	4

Tabla 3. Volumen de extracción de fuentes de abastecimiento (pozos)	5

Tabla 4. Tipo de usuarios	5

Tabla 5. Consumos por año	6

Tabla 6. Resultados de aforos en descarga principal	8

Tabla 7. Resultados de aforos en descarga secundaria	9

Tabla 8. Gasto aforado promedio	10

Tabla 9. Consumo doméstico per cápita	10

Tabla 10. Clasificación de climas por Grupo	10

Tabla 11. Tipos de usuarios domésticos	10

Tabla 12. Datos considerados para la selección del gasto medio de diseño	13

Tabla 13. Proyección de los gastos de diseño	14

Tabla 14. Resultados de caracterización del agua residual de Pegueros en la descarga principal	15

Tabla 15. Resultados de caracterización del agua residual de Pegueros en la descarga secundaria	16

Tabla 16. Límites máximos permisibles para contaminantes básicos en ríos	18

Tabla 17. Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros en ríos.	18

Tabla 18. Datos básicos de diseño	19

Tabla 19. Datos del Influente (agua residual cruda)	19

Tabla 20. Datos del Efluente (agua residual tratada)	19

Tabla 21. Profundidades de sondeos	23

Tabla 22. Porcentajes de materiales por clasificación de material	26

Tabla 23. Ventajas y desventajas del proceso de FAFA + Humedales	31

Tabla 24. Ventajas y desventajas del proceso de Lodos Activados Convencional (LAC)	32

Tabla 25. Ventajas y desventajas del proceso de RAFA + Humedales	34

Tabla 26. Remoción por alternativa	36

Tabla 27. Superficie requerida por alternativa	36

Tabla 28. Costos de inversión por alternativa	37

Tabla 29. Costos por energía eléctrica	37

Tabla 30. Costos de personal, reactivos desinfectantes, laboratorio y mantenimiento	37

Tabla 31. Costos de operación y mantenimiento totales	38

Tabla 32. Costo unitario de agua tratada por alternativa	38

Tabla 33. Plantas acuáticas propuestas para humedales	44

Tabla 34. Número de equipos y potencia total	64

Tabla 35. Cuadro de cargas de casa de fuerza	65

Tabla 36. Cuadro de cargas de caseta de vigilancia	65

Tabla 37. Niveles de iluminación exterior estaciones de bombeo	66

Tabla 38. Capacidad del transformador de distribución	66

Tabla 39. Lista de piezas especiales del tren de descarga y múltiple	71

Tabla 40. Población y gastos de proyecto	73

Tabla 41. Velocidad máxima y mínima permisible	73

Tabla 42. Profundidad mínima	74

Tabla 43. Separación entre pozos de visita	74

Tabla 44. Restricciones para estructuras de caída	75

Tabla 45. Planos de proyecto civiles y estructurales	81

Tabla 46. Planos eléctricos	82

Tabla 47. Planos de proyecto del proceso	82

Tabla 48. Planos topográficos del Proyecto	83

Tabla 49. Resumen del presupuesto base de la obra de colector y PTAR de Pegueros	84

Tabla 50. Programa general de la obra de colector y PTAR de Pegueros	85

- INTRODUCCIÓN

El crecimiento demográfico y socio económico experimentado por el estado, ha evidenciado la existencia de localidades con importantes rezagos en materia de abastecimiento de tratamiento de aguas residuales, razón por la cual la atención de este rubro adquiere cada vez mayor prioridad tanto a nivel municipal como estatal. El tratamiento de las aguas residuales tiene especial importancia dada la necesidad de intensificar la reutilización del agua residual tratada, fomentando su intercambio por agua de primer uso cuando esto es posible, lo que a largo plazo representa la reducción de la sobreexplotación de los acuíferos del país.

La falta de recolección y tratamiento adecuado de las aguas residuales que se descargan en los ríos, lagos y demás cuerpos receptores que contaminan las cuencas del estado, han afectado la calidad del agua y limitado su disponibilidad y aprovechamiento.

El saneamiento de las descargas de aguas residuales originadas en poblaciones de tamaño medio que prevalecen en el estado mediante los sistemas de tratamiento tradicionales ocasionaría fuertes presiones económicas y dificultad en la operación y mantenimiento de tales sistemas, debido a los altos costos de operación de los equipos electromecánicos con que se equipan y la necesidad de personal especializado para su manejo, lo que dificulta la operación de estos sistemas a largo plazo.

Tomando en cuenta lo anterior, una buena opción de tratamiento consiste en utilizar procesos naturales tales como: tanques Imhoff, reactores anaerobios de flujo ascendente, lagunas anaerobias, lechos de hidrófitas o wetland, lagunas de estabilización y filtros percoladores, cuyos bajos costos de construcción, en el caso de los tanques imhoff o de los reactores anaerobios de flujo ascendente; operación y mantenimiento pueden proporcionar tratamientos eficientes de bajo costo, dado que no se requiere equipo y personal especializado para llevar a cabo la operación de los sistemas de tratamiento.

Actualmente la Delegación de Pegueros cuenta con dos descargas de aguas residuales, las cuales son directamente hacia el río Pegueros, lo que provoca focos de infección y la contaminación no solo a tal cuerpo de agua, sino a los que se encuentran aguas abajo del mismo como son el arroyo y presa Los Gatos, río El Valle y la presa El Salto.

Ante esto el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Estatal del Agua (CEA) y el Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán (ASTEPA) en un esfuerzo por resolver los problemas relacionados con la falta de un sistema de tratamiento de las aguas residuales, contrato los servicios de la empresa Miranda, Arana, Velasco S.C. para la realización de los trabajos concernientes al "Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Delegación de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, cuyo objetivo será realizar la tarea primaria de planear y diseñar la infraestructura de tratamiento, y que la dependencia pueda contar con la información necesaria para la licitación y construcción de dicha obra.

- OBJETIVOS

- Objetivo

El objetivo general del presente estudio, es recopilar la información disponible y realizar los estudios y cálculos necesarios para poder obtener como producto final el “Proyecto Ejecutivo” de acuerdo a la alternativa de solución que resulte más conveniente técnica y económicamente, de tal forma que se adecúe a las necesidades de la población y a los parámetros de costo mínimo, máxima eficiencia y mejores beneficios para la Delegación de Pegueros.

- Descripción de los Trabajos

- Realizar recorridos de reconocimiento por la localidad, con el objeto de recopilar, analizar y verificar la información disponible que pueda aprovecharse en el proyecto, obtenida directamente de la visita a la localidad y de las diferentes fuentes oficiales.

- Elaborar un diagnóstico simplificado de la infraestructura existente, indicando su estado físico y demás información que pueda ser útil para el proyecto.

- Conforme al diagnóstico efectuado, elaborar un informe sobre los requerimientos de infraestructura necesarios para dar solución a las necesidades de tratamiento del agua residual.

- Determinar el estado actual del colector sanitario existente y realizar su revisión hidráulica.

- Caracterizar las descargas de aguas residuales más representativas que serán incorporadas al sistema de tratamiento y realizar los aforos correspondientes.

- Realizar el análisis y selección de alternativas para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

- Realizar el trazo y nivelación del emisor que permita captar las aguas residuales y lograr el saneamiento integral de la localidad.

- Realizar el levantamiento topográfico definitivo del predio en el que se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

- A partir de la información recabada, determinar los datos básicos de diseño y efectuar los cálculos necesarios para el diseño de la infraestructura requerida.

- Realizar el proyecto ejecutivo del emisor y tratamiento de las aguas residuales considerando las conclusiones y recomendaciones del estudio de Geotecnia.

- Dibujo de los planos de proyecto en la aplicación de AUTOCAD en los que se incluirán cada uno de los detalles que se requieren para la futura construcción de la obra.

- Elaborar el catálogo de conceptos de obra y documentos necesarios para su licitación.

- Definir la metodología operativa y de mantenimiento mediante un manual que permita asegurar el buen funcionamiento y operación constante y correcta del sistema de tratamiento.

- Realizar el llenado de la Ficha para la validación del proyecto ante la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

- Una vez concluido el proyecto y aprobados los trabajos, se procederá a la integración del Informe Final el cual comprenderá un informe completo de todos los trabajos efectuados que estarán respaldados mediante: fotografías, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, manual de operación, memoria de cálculo, documentación para licitación, planos topográficos y planos de proyecto; de tal manera que el Organismo Operador pueda contar con toda la información para el proceso de licitación, construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento en la Delegación de Pegueros.

Establecidos los objetivos del presente estudio, se procederá a la descripción puntual de los trabajos, en apego al orden señalado en el contrato de los servicios.

- ANTECEDENTES Y RECOPILACIÓN DE DATOS BÁSICOS PARA LAS BASES DE DISEÑO

- Antecedentes

De acuerdo a la revisión hecha al “Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Pegueros” elaborado por la empresa SETESA en el año 2007 para la CEA Jalisco, a continuación, se hace un resumen de los datos más relevantes del mismo:

- Cobertura actual del alcantarillado sanitario:  99%

- Descargas actuales de la red al río Pegueros:  2 descargas

- Tomas de agua potable:  1,100 tomas

- Vol. de extracción: 16 l.p.s.

- Periodo de diseño: 20 años

- Gasto medio diario aforado: 15.59 l.p.s. (descarga Col. Saltillo y salida a Magueyes)

- Población proyectada: 1,978 habitantes (decreciente, año 2027, aplicación tasa de -2.15% 2000-2005)

- Población censo 2005: 3,187 habitantes

- Población actual=Población de Proyecto: 3,187 habitantes

- Aportación media actual: 422.6 l/hab/día

- Dotación media actual: 563.47 l/hab/día

- Gasto de diseño: 20 l.p.s.

- Cuerpo receptor: ríos, uso público urbano, protección de vida acuática, Tipo “C”

- Norma: NOM-001-SEMARNAT-1996

- Alternativa de proyecto: Sistema Dual (Biofiltro+Lodos Activados)

De lo anterior se puede decir que el cálculo de la proyección de la población futura se realizó sin sustento alguno, ya que solo se aplicó la tasa de crecimiento de los años 2000 al 2005 de -2.15%, que arrojo una población decreciente de 1,978 habitantes, y donde se determina considerar a la población del año 2005 del INEGI, como constante durante todo el periodo de diseño e igual a la población de proyecto.

Respecto al gasto aforado de 15.59 l.p.s., este no corresponde con el volumen de extracción de 16 l.p.s., resultados que no son congruentes, y que arrojan una aportación de 422.6 l/hab/día para una dotación de 563.47 l/hab/día, lo que resulta un consumo excesivo por arriba de los correspondientes a localidades urbanas según la CONAGUA. A este respecto se argumenta que se implementaran estrategias de ahorro como la instalación de sistemas de medición domiciliarios para reducir los consumos, y considerando un gasto de diseño de 20 l.p.s., sin existir fundamento técnico para esta determinación.

El análisis de alternativas se realizó en base a resultados parciales de los análisis de aguas residuales efectuados en las descargas Col. Saltillo y salida a Magueyes, lo cual resulta ser impreciso. Se analizaron las alternativas: 1) lodos activados convencionales, 2) zanjas de oxidación biológica, 3) sistema dual (biofiltro + lodos activados), 4) lagunas de estabilización y 5) pantanos artificiales (humedales) bajo la NOM-001-SEMARNAT-1996 para un cuerpo receptor tipo C, resultando como alternativas recomendadas la 1, 2 y 3 por ser las que podría ocupar el espacio disponible menor a 1 Ha, y realizando el diseño para la alternativa de sistema dual (biofiltro + lodos activados).

  - Población Actual y Futura

    - Población Actual

Para determinar la población actual 2019, se aplicaron los métodos aritmético, geométrico, interés compuesto, mínimos cuadrados (ajuste lineal, exponencial, logarítmico y potencial) consultando datos históricos de población del INEGI y las proyecciones CONAPO.

Los datos considerados para el cálculo fueron las siguientes:

- Año último Censo: 2010

- Periodo: 9 años

- Horizonte: 2019

- Datos censales INEGI: 1980-2010

Con la aplicación de los métodos antes descritos se obtuvieron los siguientes resultados:

Resumen de resultados población actual

| Método | Población | Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Método Aritmético | 4,415 | 83.91% |
| Método Geométrico | 4,084 | 81.16% |
| Método de Interés Compuesto (INEGI) | 4,606 | 85.20% |
| CONAPO | 5,263 | 99.80% |
| Mínimos Cuadrados (Lineal) | 4,118 | 81.75% |
| Mínimos Cuadrados (Logarítmico) | 4,114 | 81.66% |
| Mínimos Cuadrados (Exponencial) | 4,189 | 83.56% |

Con los resultados de cada método, y para el caso de mínimos cuadrados, se eligió el de mejor ajuste (exponencial), y se eliminó el menor (geométrico) y mayor valor de ellos (CONAPO), para obtener el promedio de los restantes (en color rojo).

Aplicando las consideraciones antes descritas, la población actual queda en:

Población actual: 4,403 habitantes (año 2019)

    - Población Futura

Para determinar la población futura se aplicaron los mismos métodos que para la población actual, obteniendo los siguientes resultados.

Resumen de resultados población futura

| Método | Población | Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Método Aritmético | 5,198 | 92.13% |
| Método Geométrico | 4,130 | 74.61% |
| Método de Interés Compuesto (INEGI) | 6,086 | 92.88% |
| CONAPO | 13,369 | 80.46% |
| Mínimos Cuadrados (Lineal) | 4,831 | 90.38% |
| Mínimos Cuadrados (Logarítmico) | 4,814 | 90.22% |
| Mínimos Cuadrados (Exponencial) | 5,188 | 91.42% |

Aplicando las consideraciones descritas se elige al método exponencial, y se elimina el de menor valor que en este caso es el geométrico y el de mayor valor que es el de CONAPO, para obtener el promedio de los restantes (en color rojo), quedando una población futura de:

Población de futura (proyecto): 5,491 habitantes (año 2039)

  - Infraestructura y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

    - Agua Potable

De acuerdo con información proporcionada por ASTEPA, la Delegación de Pegueros cuenta para su abastecimiento con tres pozos profundos cuya extracción total anual es de 599,184 m3 equivalente a 19 l.p.s. y cuya cobertura es del 100%.

Volumen de extracción de fuentes de abastecimiento (pozos)

| Pozo | M3 Extraídos | Horas Trabajadas cada día | Nivel Estático (m) | Nivel Dinámico (m) | Motor (H.P.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 441,504 | 24 | 150 | 202 | 100 |
| 2 | 94,608 | 12 | 112 | 152 | 25 |
| 3 | 63,072 | 6 | 195 | 222 | 50 |
| Total | 599,184 |  |  |  |  |

Respecto al padrón de usuarios, este se encuentra conformado por un total de 1,398 tomas (año 2019), de las cuales el 98.2% son de tipo habitacional, 1.6% comercial y 0.2% mixto.

Tipo de usuarios

| Tipo Toma | Año |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Habitacional | 1,341 | 1,362 | 1,372 |
| Comercial | 21 | 21 | 22 |
| Mixto | 2 | 2 | 3 |
| Total | 1,364 | 1,385 | 1,398 |

De acuerdo al número de tomas actuales y al índice de hacinamiento del INEGI se pudo saber que se cuenta con un total de 5,606 usuarios y que de acuerdo al consumo se tiene una dotación de 84.48 l/hab/dia y gasto medio de 5.48 l.p.s.

Consumos por año

| Año | Tomas | Usuarios | Consumo |  | Dotación | Gasto Medio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/mes | l/día | l/hab/día | l.p.s. |
| Año 2017 | 1,364 | 5,470 | 14,259.33 | 475,311.11 | 86.89 | 5.50 |
| Año 2018 | 1,385 | 5,554 | 13,894.00 | 463,133.33 | 83.39 | 5.36 |
| Año 2019 | 1,398 | 5,606 | 14,208.55 | 473,618.18 | 84.48 | 5.48 |

Cabe agregar que se cuenta con título de concesión No.08JAL120652/12HMGR99 con uso como público urbano y un gasto de extracción de 223,173 m3/año.

    - Alcantarillado Sanitario

La cobertura en este servicio es del 100%, existiendo dos descargas que para este estudio se les ha denominado descarga principal y descarga secundaria, ambas al río Pegueros; y cuyo colector se encuentra constituido por tubería de PEAD corrugado y concreto de 45 cm de diámetro respectivamente, en mal estado, una parte se encuentra quemada y otra interrumpida como se puede apreciar más adelante en las figuras 2 y 3.

De acuerdo con la producción de las fuentes de abastecimiento de 19 l.p.s. se puede decir que el gasto medio de agua residual actual es de 14.25 l.p.s.

Ubicación de descargas de agua residual en la Delegación de Pegueros

Descarga principal a río Pegueros

Descarga secundaria a río Pegueros

  - Tipo de Industria y principales Contaminantes

Los principales contaminantes en la Delegación de Pegueros corresponden a las aguas de tipo doméstico, ya que de acuerdo al padrón estos comprenden el 98% de usuarios, sin existir industrias, y con un número reducido de comercios.

  - Gastos de Diseño

    - Aforos

Los aforos de las aguas residuales se llevaron a cabo durante 5 días de la semana, haciendo mediciones del gasto cada 4 horas y haciendo uso de un caudalímetro portátil. Los sitios de aforo se ubicaron en las dos descargas actuales que se localizan en el río Pegueros.

Longitud Oeste: 102°40'20.15"

Latitud Norte: 20°57'17.64"

Longitud Oeste: 102°40'20.15"

Latitud Norte: 20°57'17.64"

Longitud Oeste: 102°40'16.09"

Latitud Norte: 20°57'21.44"

Longitud Oeste: 102°40'16.09"

Latitud Norte: 20°57'21.44"

Ubicación de sitios de Aforo

Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas.

Resultados de aforos en descarga principal

| No. | Hora | Unidades | 03/01/20 | 04/01/20 | 05/01/20 | 06/01/20 | 07/01/20 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10:00 | l.p.s. | 7.71 | 8.47 | 7.71 | 6.57 | 6.95 | 7.48 |
| 2 | 14:00 | l.p.s. | 18.42 | 19.15 | 15.43 | 13.90 | 9.57 | 15.29 |
| 3 | 18:00 | l.p.s. | 16.19 | 9.93 | 16.19 | 14.67 | 14.67 | 14.33 |
| 4 | 22:00 | l.p.s. | 6.95 | 8.09 | 8.47 | 6.95 | 6.57 | 7.41 |
| 5 | 02:00 | l.p.s. | 5.43 | 7.33 | 6.95 | 6.19 | 6.19 | 6.42 |
| 6 | 06:00 | l.p.s. | 4.68 | 6.57 | 6.19 | 5.81 | 5.43 | 5.73 |

Gráfica de resultados de aforos en descarga principal

Resultados de aforos en descarga secundaria

| No. | Hora | Unidades | 03/01/20 | 04/01/20 | 05/01/20 | 06/01/20 | 07/01/20 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:30 | l.p.s. | 3.04 | 3.27 | 3.26 | 3.22 | 3.07 | 3.17 |
| 2 | 13:30 | l.p.s. | 3.59 | 4.67 | 4.54 | 4.13 | 3.48 | 4.08 |
| 3 | 17:30 | l.p.s. | 3.51 | 2.86 | 3.04 | 3.47 | 3.26 | 3.23 |
| 4 | 21:30 | l.p.s. | 2.66 | 2.35 | 2.35 | 2.69 | 2.70 | 2.55 |
| 5 | 01:30 | l.p.s. | 1.48 | 1.88 | 1.60 | 1.72 | 2.18 | 1.77 |
| 6 | 05:30 | l.p.s. | 1.02 | 1.60 | 1.43 | 1.45 | 1.59 | 1.42 |

Gráfica de resultados de aforos en descarga secundaria

De acuerdo a los horarios en que fueron efectuados los aforos y a sus resultados, se puede considerar que, para ambas descargas, los aforos No.1 y 4 corresponden al gasto medio, el No.5 y 6 al gasto mínimo y el No.2 y 3 al gasto máximo instantáneo, para lo cual se obtuvo el promedio de cada uno de los 2 aforos y para cada una de las descargas, quedando un gasto promedio de 10.30 l.p.s. para gasto medio, 7.67 l.p.s. para gasto mínimo y 18.47 l.p.s. para gasto máximo instantáneo.

Gasto aforado promedio

| Gasto | Descarga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Principal | Secundaria | Promedio |  |
| Gasto medio: | 7.44 | 2.86 | 10.30 | l.p.s. (No.1 y 4) |
| Gasto mínimo: | 6.07 | 1.60 | 7.67 | l.p.s. (No.5 y 6) |
| Gasto máx. inst.: | 14.81 | 3.66 | 18.47 | l.p.s. (No.2 y 3) |

    - Cálculo de Gastos

#### Dotación de Agua Potable

La dotación es la cantidad de agua asignada a cada habitante, considerando todos los consumos de los servicios y las pérdidas físicas en el sistema, en un día medio anual; sus unidades están dadas en l/hab/día.

El consumo doméstico per cápita en localidades urbanas se encuentra en función de tipo de clima de la zona de estudio y la clase socioeconómica como puede observarse en las siguientes tablas.

Consumo doméstico per cápita

| Clima | Consumo por clase socioeconómica (l/hab/día) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bajo | Medio | Alto |
| Cálido Húmedo | 198 | 206 | 243 |
| Cálido Subhúmedo | 175 | 203 | 217 |
| Seco o Muy Seco | 184 | 191 | 202 |
| Templado o Frío | 140 | 142 | 145 |

Clasificación de climas por Grupo

| Grupo Climático | Clasificación |
| --- | --- |
| A | Cálido Húmedo |
| C | Cálido Subhúmedo |
| B | Seco o Muy Seco |
| E | Templado o Frío |

Tipos de usuarios domésticos

| Clase socioeconómica | Descripción del tipo de vivienda |
| --- | --- |
| Alto | Casas solas o departamentos de lujo, que cuentan con dos o más baños, jardín de 50 m2 o más, cisterna, lavadora. |
| Medio | Casas y departamentos, que cuentan con uno o dos baños, jardín de 15 a 35 m2 y tinaco. |
| Bajo | Vecindades y casas habitadas por una o varias familias, que cuentan con jardín de 2 a 8 m2, con un baño o compartiéndolo. |

Ahora bien, si se consideran los datos que presentan mayor congruencia con la localidad que son los de la producción de las fuentes de abastecimiento de 14.25 l.p.s., por lo tanto, se propone que el gasto medio sea de 15 l.p.s.

Considerando dicho gasto y el consumo que le corresponde a Pegueros quedaría en:

Consumo = 203 l/hab/día

Por lo anterior con un consumo de 203 l/hab/día y un gasto medio de 15 l.p.s. se deberán aplicar pérdidas del 35.5% para obtener una dotación de:

Dotación = 314.73 l/hab/día

#### Aportación de Aguas Residuales

Se define como el volumen diario de aguas residuales entregado a la red de alcantarillado, y que de acuerdo a las investigaciones que se han hecho al respecto, se sabe que la aportación es un porcentaje del valor de la DOTACIÓN, ya que existe un volumen del líquido que no tributa a la red de alcantarillado, como el que se utiliza para consumo humano, riego, lavado de autos etc.

En zonas habitacionales se adopta como aportación de aguas residuales el 75% de la DOTACIÓN de agua potable, considerando que el 25% restante se consume antes de llegar a las atarjeas.

Tomando en cuenta que la dotación de agua es del 314.73 l/hab/día se puede determinar que la aportación de agua residual es igual a 236.05 l/hab/día.

#### Gastos de Diseño

Considerando que la aportación de las aguas residuales para Pegueros es de 236.05 l/hab/día y la población futura al año 2039 es de 5,491 habitantes, a continuación, se realiza el cálculo de los gastos.

#### Gasto Medio

El gasto medio anual es la cantidad de agua que aporta al alcantarillado una población un día característico del año, su cuantificación se hace en función a la población y de la aportación de aguas negras. Aplicando la siguiente expresión se obtiene para la zona de estudio en Matías Romero Avendaño un gasto medio de 15.00 l.p.s.

Dónde:

Qmed   = Gasto medio, en l.p.s.

A	 = Aportación de aguas negras, de acuerdo al uso de suelo en l/hab/día.

P	 = Población de proyecto, en habitantes

#### Gasto Mínimo

El gasto mínimo representa el menor de los valores de escurrimiento que se presenta normalmente en un conducto y se determina como la mitad del gasto medio, por lo tanto, el gasto mínimo tiene un valor de 7.50 l.p.s.

Qmín  = 0.5 * Qmed

Dónde:

Qmín     = Gasto mínimo, en l.p.s.

Qmed   = Gasto medio, en l.p.s.

Cabe agregar que el límite inferior del gasto mínimo es de 1.5 l.p.s., lo que significa que, en los tramos iniciales de las redes de alcantarillado, cuando resulten valores de gasto mínimo menores a 1.5 l.p.s., se debe usar éste valor en el diseño. El gasto de 1.5 l.p.s. es el que genera la descarga de un inodoro con tanque tradicional de 16 litros.

#### Gasto Máximo Instantáneo

El gasto máximo instantáneo es el valor máximo de escurrimiento que se puede presentar en un instante dado. Para evaluar este gasto se consideran criterios ajenos a las condiciones socioeconómicas de cada lugar, es decir, se obtiene a partir de un coeficiente de variación máxima instantánea denominado “Coeficiente de Harmon” (M).

QMI = M * Qmed

Dónde:

QMI    = Gasto Máximo Instantáneo, en l.p.s.

Qmed  = Gasto Medio, en l.p.s.

M     = Coeficiente de variación máxima instantánea.

El valor de Coeficiente de Harmon (M) está en función de la población acumulada hasta el punto final del tramo de la tubería, la cual debe darse en miles de habitantes.

Para tramos con población acumulada menor a 1,000 habitantes, el coeficiente M es constante con valor igual a 3.8. En el caso de una población acumulada mayor a 63,454 el coeficiente M es igual a un valor constante de 2.17. Si la población se encuentra entre 1,000 y 63,454 habitantes, el coeficiente M se determina con la siguiente expresión:

De acuerdo a lo anterior y ya que para la zona de estudio se tiene una población de 5,491 habitantes, se determina que M=3.21, y por lo tanto el valor del gasto máximo instantáneo es de 48.11 l.p.s.

#### Gasto Máximo Extraordinario

En este gasto se consideran las aportaciones de agua que no forman parte de las descargas normales y sin embargo estén presentes, como pueden ser: bajadas de aguas pluviales de azoteas, patios o aquellas provocadas por crecimientos demográficos explosivos no considerados en el contexto del proyecto.

A partir de este gasto se dimensionan los conductos y elementos que forman parte del sistema de alcantarillado, para esto se usa el llamado Coeficiente de Seguridad (CS) con valor de 1.5.

Considerando un CS=1.5 y un QMI= 38.79 l.p.s. se obtiene un gasto máximo extraordinario de 72.17 l.p.s.

QME  =  CS * QMI

Dónde:

QME   = Gasto Máximo Extraordinario, en l.p.s.

CS    = Coeficiente de seguridad.

QMI    = Gasto Máximo Instantáneo, en l.p.s.

    - Elección del Gasto de Diseño

De acuerdo a la situación actual y al horizonte de proyecto a 20 años, los datos que presentan mayor congruencia con la localidad son los datos de aforo y proyección de la población con datos oficiales del INEGI; por lo que se determina que el gasto medio de diseño es de 15 l.p.s.

Datos considerados para la selección del gasto medio de diseño

| No. | Concepto | Demanda de Agua Potable |  | Gasto Medio Agua Residual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/año | l.p.s. | m3/año | l.p.s. |
| 1 | Título de Concesión (año 2000): | 223,173 | 7.08 | 167,380 | 5.31 |
| 2 | Fuentes de Abastecimiento (año 2019): | 599,184 | 19.00 | 449,388 | 14.25 |
| 3 | Aforos de Agua Residual (año 2020): |  |  | 324,821 | 10.30 |
| 4 | Calculado Datos INEGI (año 2040): |  |  | 473,040 | 15.00 |

    - Modulación y Proyecciones de Gasto

a) Modulación

De acuerdo al gasto y alternativas de tratamiento propuestas se considera que lo más adecuado para una mejor operación y mantenimiento del sistema, este sea en dos módulos, cada uno con una capacidad para tratar 7.5 l.p.s.

b) Proyecciones de Gasto

La proyección de los gastos de diseño se realizó considerando la tasa de crecimiento de la población 2020 que corresponde al año 0 y la población de proyecto 2040, con dotaciones constantes durante todo el periodo.

Proyección de los gastos de diseño

| Año | Población | Dotación | Aportación | Gasto Medio | Gasto Mínimo | Gasto Max. Inst. | Gasto Max. Ext. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hab. | l/hab/día | l/hab/día | l.p.s. | l.p.s. | l.p.s. | l.p.s. |
| 2020 | 4,403 | 314.73 | 236.05 | 12.03 | 6.01 | 38.58 | 57.87 |
| 2021 | 4,452 | 314.73 | 236.05 | 12.16 | 6.08 | 39.01 | 58.51 |
| 2022 | 4,501 | 314.73 | 236.05 | 12.30 | 6.15 | 39.44 | 59.16 |
| 2023 | 4,551 | 314.73 | 236.05 | 12.43 | 6.22 | 39.88 | 59.82 |
| 2024 | 4,602 | 314.73 | 236.05 | 12.57 | 6.29 | 40.32 | 60.48 |
| 2025 | 4,653 | 314.73 | 236.05 | 12.71 | 6.36 | 40.77 | 61.15 |
| 2026 | 4,705 | 314.73 | 236.05 | 12.85 | 6.43 | 41.22 | 61.83 |
| 2027 | 4,757 | 314.73 | 236.05 | 13.00 | 6.50 | 41.68 | 62.52 |
| 2028 | 4,810 | 314.73 | 236.05 | 13.14 | 6.57 | 42.14 | 63.21 |
| 2029 | 4,863 | 314.73 | 236.05 | 13.29 | 6.64 | 42.61 | 63.91 |
| 2030 | 4,917 | 314.73 | 236.05 | 13.43 | 6.72 | 43.08 | 64.62 |
| 2031 | 4,972 | 314.73 | 236.05 | 13.58 | 6.79 | 43.56 | 65.34 |
| 2032 | 5,027 | 314.73 | 236.05 | 13.73 | 6.87 | 44.04 | 66.07 |
| 2033 | 5,083 | 314.73 | 236.05 | 13.89 | 6.94 | 44.53 | 66.80 |
| 2034 | 5,139 | 314.73 | 236.05 | 14.04 | 7.02 | 45.03 | 67.54 |
| 2035 | 5,196 | 314.73 | 236.05 | 14.20 | 7.10 | 45.53 | 68.29 |
| 2036 | 5,254 | 314.73 | 236.05 | 14.35 | 7.18 | 46.03 | 69.05 |
| 2037 | 5,312 | 314.73 | 236.05 | 14.51 | 7.26 | 46.54 | 69.81 |
| 2038 | 5,371 | 314.73 | 236.05 | 14.67 | 7.34 | 47.06 | 70.59 |
| 2039 | 5,431 | 314.73 | 236.05 | 14.84 | 7.42 | 47.58 | 71.37 |
| 2040 | 5,491 | 314.73 | 236.05 | 15.00 | 7.50 | 48.11 | 72.17 |

  - Caracterización del Agua

    - Estaciones de Monitoreo

Como estaciones de monitoreo para la caracterización del agua residual se consideraron los mismos sitios donde se realizaron los aforos en la descarga principal y descarga secundaria al río Pegueros (ver figura 4).

    - Muestreo y Análisis de Campo

El muestreo de las aguas residuales de la Delegación Pegueros se realizó tomando 6 muestras simples durante 3 días intercalados cada 4 horas en los dos puntos de descarga donde se realizaron los aforos. Parte de la muestra colectada se consideró para el análisis de campo y el volumen restante, se preservó y almacenó para conformar muestras compuestas de 24 hrs.

Los parámetros que se determinaron en campo fueron: temperatura ambiente, pH, conductividad y materia flotante.

    - Muestreo para Análisis de Laboratorio

El muestreo para el análisis del agua se realizó para determinar parámetros de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; con los que se podrá verificar y evaluar la calidad que presenta el agua residual de Pegueros, y poder considerar los parámetros de diseño de la PTAR.

Los análisis del agua se llevaron a cabo por el Laboratorio de Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento S.A. de C.V. (ICAYS), el cual se encuentra acreditado por la EMA y aprobado por la CONAGUA para realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los muestreos y análisis de laboratorio.

Resultados de caracterización del agua residual de Pegueros en la descarga principal

| Parámetro | Unidades | 03-ene-20 | 05-ene-20 | 07-ene-20 | Ponderado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno Total | mg/l | 51.48 | 58.33 | 62.04 | 57.28 |
| Nitrógeno total Kjeldahl | mg/l | 51.36 | 58.18 | 61.92 | 57.15 |
| Demanda Química de Oxígeno | mg/l | 1839.00 | 592 | 1427 | 1286.00 |
| Arsénico Total | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| Cadmio Total | mg/l | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| Cobre Total | mg/l | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| Cromo Total | mg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Mercurio Total | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| Níquel Total | mg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Plomo Total | mg/l | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 |
| Zinc Total | mg/l | 0.1450 | 0.1060 | 0.14 | 0.13 |
| Cianuros Totales | mg/l | 0.02 | 0.0793 | 0.2239 | 0.11 |
| Fósforo Total | mg/l | 9.49 | 7.53 | 11.37 | 9.46 |
| Nitrógeno de Nitratos | mg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Nitrógeno de Nitritos | mg/l | <0.0202 | 0.0548 | <0.0202 | <0.0202 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno | mg/l | 790.00 | 394.00 | 828.00 | 670.67 |
| Coliformes fecales-1 | NMP/100ml | 9300 | 9300 | 15000 | 11200.00 |
| Coliformes fecales-2 | NMP/100ml | 9300 | 1500 | 46000 | 18933.33 |
| Coliformes fecales-3 | NMP/100ml | 9300 | 15000 | 15000 | 13100.00 |
| Coliformes fecales-4 | NMP/100ml | 2300 | 9300 | 110000 | 40533.33 |
| Coliformes fecales-5 | NMP/100ml | 2300 | 1500 | 15000 | 6266.67 |
| Coliformes fecales-6 | NMP/100ml | 2300 | 15000 | 46000 | 21100.00 |
| Coliformes Fecales Media Geométrica | NMP/100ml | 4624.93 | 5936.84 | 30375.98 | 13645.92 |
| Materia flotante-1 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-2 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-3 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-4 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-5 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-6 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Determinación del pH-1 | Unidades | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.97 |
| Determinación del pH-2 | Unidades | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.13 |
| Determinación del pH-3 | Unidades | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.20 |
| Determinación del pH-4 | Unidades | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.17 |
| Determinación del pH-5 | Unidades | 8.4 | 8.00 | 7.9 | 8.10 |
| Determinación del pH-6 | Unidades | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.07 |
| Media aritmética de la medición de la temperatura | ᵒ C | 20 | 21 | 20 | 20.33 |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 235.00 | 260.00 | 320.00 | 271.67 |
| Sólidos Sedimentables | ml/l | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| Grasas y aceites Promedio Ponderado | mg/l | 96.18 | 37.83 | 152.18 | 95.40 |
| Medición de grasas y aceites-1 | mg/l | 81.00 | 54.5 | 176.2 | 103.90 |
| Medición de grasas y aceites-2 | mg/l | 99.90 | 38.6 | 143.7 | 94.07 |
| Medición de grasas y aceites-3 | mg/l | 97.80 | 33.6 | 159.4 | 96.93 |
| Medición de grasas y aceites-4 | mg/l | 99.00 | 33.8 | 157.7 | 96.83 |
| Medición de grasas y aceites-5 | mg/l | 98.70 | 35.1 | 129.2 | 87.67 |
| Medición de grasas y aceites-6 | mg/l | 93.80 | 34.8 | 136.4 | 88.33 |

Resultados de caracterización del agua residual de Pegueros en la descarga secundaria

| Parámetro | Unidades | 03-ene-20 | 05-ene-20 | 07-ene-20 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno Total | mg/l | 101.19 | 36.91 | 94.2 | 77.43 |
| Nitrógeno total Kjeldahl | mg/l | 101.07 | 36.79 | 94.02 | 77.29 |
| Demanda Química de Oxígeno | mg/l | 579.00 | 267 | 523 | 456.33 |
| Arsénico Total | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| Cadmio Total | mg/l | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| Cobre Total | mg/l | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| Cromo Total | mg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Mercurio Total | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| Níquel Total | mg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Plomo Total | mg/l | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 |
| Zinc Total | mg/l | 0.1650 | 0.1060 | 0.144 | 0.14 |
| Cianuros Totales | mg/l | <0.0226 | 0.2832 | 0.0859 | 0.18 |
| Fósforo Total | mg/l | 5.94 | 4.43 | 7.96 | 6.11 |
| Nitrógeno de Nitratos | mg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Nitrógeno de Nitritos | mg/l | <0.0202 | <0.0202 | 0.081 | <0.0202 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno | mg/l | 230.50 | 138.5 | 295.5 | 221.50 |
| Coliformes fecales-1 | NMP/100ml | 400 | 230 | >240000 | 315.00 |
| Coliformes fecales-2 | NMP/100ml | 400 | 430 | 110000 | 36943.33 |
| Coliformes fecales-3 | NMP/100ml | 700 | 230 | 110000 | 36976.67 |
| Coliformes fecales-4 | NMP/100ml | 400 | 430 | 46000 | 15610.00 |
| Coliformes fecales-5 | NMP/100ml | 700 | 230 | 110000 | 36976.67 |
| Coliformes fecales-6 | NMP/100ml | 900 | 230 | 46000 | 15710.00 |
| Coliformes Fecales Media Geométrica | NMP/100ml | 551.78 | 283.34 | 93680.85 | 31505.32 |
| Materia flotante-1 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-2 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-3 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-4 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-5 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Materia flotante-6 | A/P | Presente | Presente | Presente | Presente |
| Determinación del pH-1 | Unidades | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.87 |
| Determinación del pH-2 | Unidades | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.83 |
| Determinación del pH-3 | Unidades | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.00 |
| Determinación del pH-4 | Unidades | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.00 |
| Determinación del pH-5 | Unidades | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.83 |
| Determinación del pH-6 | Unidades | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.97 |
| Media aritmética de la medición de la temperatura | ᵒ C | 20 | 21 | 20 | 20.33 |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 176.00 | 86.60 | 165.00 | 142.53 |
| Sólidos Sedimentables | ml/l | 2.00 | 2.5 | 5 | 3.17 |
| Grasas y aceites Promedio Ponderado | mg/l | 59.27 | 25.38 | 56.00 | 46.88 |
| Medición de grasas y aceites-1 | mg/l | 78.10 | 25.8 | 42.4 | 48.77 |
| Medición de grasas y aceites-2 | mg/l | 60.70 | 26.7 | 42.9 | 43.43 |
| Medición de grasas y aceites-3 | mg/l | 49.50 | 34.8 | 56.2 | 46.83 |
| Medición de grasas y aceites-4 | mg/l | 49.50 | 25.1 | 55.000 | 43.20 |
| Medición de grasas y aceites-5 | mg/l | 57.50 | 22.9 | 79.4 | 53.27 |
| Medición de grasas y aceites-6 | mg/l | 59.80 | 24.7 | 80.2 | 54.90 |

A partir de la integración de los valores obtenidos durante el muestreo en campo y laboratorio, se procedió a evaluar los resultados con la finalidad de conocer la composición de las aguas residuales y establecer los parámetros para su diseño de acuerdo a la norma aplicable.

  - Eficiencias Requeridas

El cuerpo receptor para descarga de las aguas tratadas de la Delegación de Pegueros es el río Pegueros, el cual tiene su descarga final en la Presa El Salto tratándose de un cuerpo de agua tipo C, cuyo uso es la protección de vida acuática. En base a esto y de acuerdo a los usos que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, las condiciones de calidad que debe satisfacer el efluente se presentan en las siguientes tablas.

Límites máximos permisibles para contaminantes básicos en ríos

| Parámetros (miligramos por litro, excepto cuando se especifique) | Ríos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso en riego agrícola |  | Uso público urbano |  | Aguas residuales | Protección de vida acuática |  |
|  | (Tipo A) |  | (Tipo B) |  | Muestra | (Tipo C) |  |
|  | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | Promedio | P.M. | P.D. |
| Temperatura ºC | N.A. | N.A | 40 | 40 | 19.83 | 40 | 40 |
| Grasas y Aceites | 15 | 25 | 15 | 25 | 79.23 | 15 | 25 |
| Materia Flotante | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Presente | Ausente | Ausente |
| Sólidos Sedimentables (ml/l) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.67 | 1 | 2 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 150 | 200 | 75 | 125 | 374.13 | 40 | 60 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno5 | 150 | 200 | 75 | 150 | 626.52 | 30 | 60 |
| Nitrógeno Total | 40 | 60 | 40 | 60 | 72.89 | 15 | 25 |
| Fósforo Total | 20 | 30 | 20 | 30 | 10.37 | 5 | 10 |
| PM = Promedio mensual |  |  |  |  |  |  |  |
| PD = Promedio diario |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A.= No aplica |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.

Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros en ríos.

| *Parámetros (miligramos por litro) | Ríos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso en riego agrícola |  | Uso público urbano |  | Aguas Residuales | Protección de vida acuática |  |
|  | (Tipo A) |  | (Tipo B) |  | Muestra | (Tipo C) |  |
|  | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | Promedio | P.M. | P.D. |
| Arsénico | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | <0.0022 | 0.1 | 0.2 |
| Cadmio | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | <0.042 | 0.1 | 0.2 |
| Cianuros | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.08 | 1.0 | 2.0 |
| Cobre | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | <0.086 | 4.0 | 6.0 |
| Cromo | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | <0.118 | 0.5 | 1.0 |
| Mercurio | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | <0.0045 | 0.005 | 0.01 |
| Níquel | 2 | 4 | 2 | 4 | <0.115 | 2 | 4 |
| Plomo | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | <0.109 | 0.2 | 0.4 |
| Zinc | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.19 | 10 | 20 |
| (*) Medidos de manera total |  |  |  |  |  |  |  |
| PM = Promedio mensual |  |  |  |  |  |  |  |
| PD = Promedio diario |  |  |  |  |  |  |  |

  - Factores de Diseño

De acuerdo a la caracterización del agua y la definición de los gastos, su proyección y modulación, se han podido fijar los parámetros de calidad requeridos para el diseño, tales como DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Nitrógeno Total, Fosforo Total, Grasas y Aceites y Coliformes Fecales que presenta el influente y deberá presentar el efluente en condiciones promedio.

Los datos básicos de diseño y valores de dichos parámetros se presentan en las siguientes tablas.

Datos básicos de diseño

| Concepto | Dato | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Año de Proyecto: | 2019 |  |
| Periodo de Diseño: | 20 | años |
| Horizonte de Proyecto: | 2039 |  |
| Población Actual: | 4,063 | Hab. (Censo INEGI 2010) |
| Población Futura: | 5,491 | Hab. |
| Dotación: | 314.73 | l/hab/día |
| Aportación: | 75 | % Dotación |
| Aportación: | 236.05 | l/hab/día |
| Gasto Medio Aforado: | 10.30 | l.p.s. |
| Gasto Medio Diseño: | 15.00 | l.p.s. |

Datos del Influente (agua residual cruda)

| Concepto | Dato | Unidad |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | 307.75 | mg/l |
| SST | 207.10 | mg/l |
| Sol. Sedimentables | 1.75 | ml/l |
| Nitrógeno Total | 47.10 | mg/l |
| Fósforo Total | 7.79 | mg/l |
| Grasas y Aceites | 42.36 | mg/l |
| Coliformes fecales | 22,576 | NMP/100 ml |

Datos del Efluente (agua residual tratada)

| Concepto | Dato | Unidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma Oficial Mexicana: | NOM-001-SEMARNAT-1996 |  |  |
| Cuerpo receptor: | Tipo "C" (ríos, protección de vida acuática) |  |  |
| DBO5 | 30 |  | mg/l |
| SST | 40 |  | mg/l |
| Sol. Sedimentables | 1 |  | ml/l |
| Nitrógeno Total | 15 |  | mg/l |
| Fósforo Total | 5 |  | mg/l |
| Grasas y Aceites | 15 |  | mg/l |
| Coliformes fecales | 1,000 |  | NMP/100 ml |
| Promedio Mensual |  |  |  |

TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

  - Introducción

Con la finalidad de poder iniciar los trabajos de forma inmediata y sin contratiempos, como primera etapa de los trabajos de campo se realizó una visita de reconocimiento por la localidad de Pegueros, con la previa presentación ante las autoridades municipales.

El reconocimiento preliminar sirvió primordialmente para conocer las características del terreno por levantar, definir los trabajos topográficos de acuerdo a los lineamientos básicos para el levantamiento y precisar algunos puntos obligados (puntos de partida y bancos de nivel).

Estos recorridos sirvieron también para conocer la infraestructura existente, sus principales características y trayectorias, datos que serán de gran utilidad para el levantamiento topográfico, las zonas que cuentan con el servicio, la antigüedad que tiene, el material de las tuberías entre otros.

Con los datos recabados y el reconocimiento de la zona se pudo establecer una ruta tentativa para el trazo de la poligonal de apoyo, tomando como auxiliar las cartas topográficas e imágenes Google de la zona.

Respecto a la Geotecnia en los apartados del 2.3 al 2.13 se presenta un resumen de los principales datos y resultados del estudio realizado en el año 2008 por SANDSTORM-GAM, para la empresa Servicios Topográficos Especializados S.A. de C.V. encargada del “Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Pegueros, municipio de Tepatitlán, Jalisco” y contratada por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, estudio proporcionado a MAV por esta dependencia.

  - Topografía del Sitio

Para el trazo de las poligonales se empleó una estación total, modelo TC 407, marca LEICA con aproximación de 2”, así como libreta electrónica y equipo complementario (balizas, equipo de retro prismas, fijo para poligonales y movible para radiaciones). Se levantaron también referencias como árboles, alambrado, postes, etc. además de fijarse bancos para el control de niveles.

Antes de iniciar propiamente con el levantamiento de planimetría, primeramente, se definió el trazo definitivo de las poligonales y los puntos de partida y bancos de nivel. Este levantamiento se efectuó aplicando el método de Bessel, que consiste en posicionarse en un punto de la poligonal, viendo en posición directa al punto de atrás registrando lectura en cero grados, girando el aparato para visar el punto de adelante en la misma posición registrando ángulo horizontal; y fijando estas lecturas se vuelve a girar para tomar las radiaciones que permitan obtener los puntos geométricos.

La descripción de la ubicación de estos puntos se encuentra sobre los planos topográficos correspondientes.

Para apoyar el levantamiento topográfico se establecieron bancos de nivel con una distribución apropiada que no rebaso los 500 metros. Los bancos fueron referidos al nivel medio del mar y ubicados en sitios fijos o bien en monumentos previamente construidos, sin considerar árboles, raíces, postes u otro sitio que pudiera en algún momento ser movible.

    - Colector

Se realizaron recorridos para ubicar el trazo del colector existente, y una vez que identificado, se definió el punto de partida y los bancos de nivel, para posteriormente, realizarlo en base a una poligonal abierta.

El colector existente inicia en el pozo F126-127 y hasta llegar al predio para la planta en el pozo F2416-3056, en una longitud total de 974.95 metros.

Levantamiento del colector existente

Así mismo se realizó el sondeo de los pozos de visita como finalidad principal de conocer la capacidad hidráulica, material de las tuberías y estado actual del colector.

La inspección de pozos se realizó mediante el retiro de la tapa del brocal del pozo y la medición de las profundidades y diámetros de las tuberías de entrada y salida. Los pozos fueron identificados y numerados con pintura roja de aceite, y referidos a algún vértice de la poligonal de apoyo, registrando en éstos la distancia al pozo del crucero más cercano.

Las cotas de brocal de los pozos de visita existentes, se determinaron con apoyo en la nivelación de la poligonal estableciéndose, a partir de algún banco de nivel conocido, obteniendo para cada uno de estos pozos de visita, la profundidad de las tuberías de llegada y salida, los diámetros y sentido de escurrimiento.

Sondeo de pozos de visita en el colector

Definidos los puntos de partida, se procedió a realizar la nivelación de perfil, que se llevó a cabo con Estación Total, tomando los puntos relevantes del trazo como son: PI, bancos de nivel y los cadenamientos a cada 20 m como se representa en los planos topográficos.

    - Área destinada a la Planta de Tratamiento

De acuerdo a la disponibilidad del terreno y a su ubicación se pudo realizar el levantamiento topográfico del predio para la PTAR el cual se sitúa en la zona norte de la localidad. Estos trabajos se realizaron mediante una poligonal cerrada, por medio de radiaciones, la cual comprendió una superficie de 9,629.56 m2 (0.96 Ha).

Levantamiento del predio para la PTAR

Levantamiento del predio para la PTAR

    - Elaboración de Planos

Los planos obtenidos son los siguientes:

- Levantamiento topográfico del trazo de colector existente

- Levantamiento topográfico del sitio de la PTAR

  - Geología Regional

El poblado de pegueros se ubica en la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre Occidental dentro de la Sub-provincia Mesetas y Cuencas, estando dentro de las dos provincias. Los Valles en la región están constituidos por materiales terciarios y cuaternarios (tobas, arenas, gravas y limos).

  - Trabajos de Campo (exploración directa)

Se realizaron 2 sondeos mediante penetración estándar (SPT) y 4 pozos a cielo abierto (PCA), las profundidades fueron las siguientes:

Profundidades de sondeos

| No. | Tipo de Sondeo | Profundidad (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SPT1 | 10.00 |
| 2 | SPT2 | 10.00 |
| 3 | PCA 1 | 3.00 |
| 4 | PCA 2 | 3.20 |
| 5 | PCA 3 | 3.20 |
| 6 | PCA 4 | 3.00 |

Ubicación de SPT y PCA

Fuente: SANDSTORM-GAM

  - Medición de Resistividad (SEV)

Se realizaron 2 sondeos eléctricos verticales (SEV) para estimar la litología del sitio en base a la conductividad eléctrica, uno de estos sondeos se ubicó cerca del PCA 1 (SEV 1) y el otro cerca del SPT 1 (SEV 2).

Los resultados de los SEV indican que los suelos del lugar son 0.00 a 0.65 metros no agresivos, de 0.65 a 7.00 muy agresivos y la roca que se encuentra de 7.00 a 22.00 metros aproximadamente es no agresivos, por lo tanto, se deberá considerarse la protección de las estructuras de acero o concreto solo en las zonas donde se detectó resistividad agresiva.

  - Trabajos de Laboratorio

Se determinaron propiedades índice, peso volumétrico seco suelto, peso volumétrico seco máximo, contracción lineal, límites de Atterberg, así como su clasificación SUCS de cada una de las muestras obtenidas en los sondeos.

  - Análisis Químicos

Se determinaron cloruros, sulfatos y potencial de hidrógeno de cada una de las muestras seleccionadas, para poder evaluar la susceptibilidad que tendrán las estructuras a ser atacadas por dichos químicos.

En paralelo con los resultados de la resistividad eléctrica se evaluó la agresividad de los suelos hacia el acero o concreto por cloruros, sulfatos y potencial de hidrógeno.

  - Estratigrafía

SPT 1

- 0 a 1.20 m: arcilla de baja compresibilidad de consistencia firme color café.

- 1.20 a 1.80 m: limo de baja compresibilidad de consistencia dura color café claro.

- 1.80 a 3.00 m: limo de baja compresibilidad de consistencia dura color café claro.

- 3.00 a 3.60 m: limo de baja compresibilidad de consistencia muy firme color café claro.

- 3.60 a 4.20 m: limo de alta compresibilidad de consistencia muy firme color café verde.

- 4.20 a 4.80 m: arena limosa de compacidad muy densa color café claro.

- 4.80 a 5.40 m: arena mal graduada con limo de compacidad muy densa color café claro.

- 5.40 a 8.00 m: roca ígnea extrusiva vesicular.

SPT 2

- 0.00 a 0.60 m: arcilla de alta compresibilidad de consistencia firme color café.

- 0.60 a 1.20 m: arcilla de baja compresibilidad de consistencia firme color café.

- 1.20 a 2.40 m: limo de baja compresibilidad de consistencia dura color café claro.

- 2.40 a 3.60 m: limo de baja compresibilidad de consistencia dura color café claro.

- 3.60 a 4.20 m: arena limosa de compacidad muy densa color café.

- 4.20 a 8.00 m: roca ígnea extrusiva vesicular.

PCA 1

- 0.00 a 0.40 m: capa vegetal.

- 0.40 a 1.30 m: arcilla de baja compresibilidad color gris oscuro.

- 2.20 a 3.00 m: arena arcillosa color café.

PCA 2

- 0.00 a 0.40 m: capa vegetal.

- 0.40 a 1.40 m: arcilla de alta compresibilidad color gris oscuro.

- 1.40 m a 2.20 m: limo de alta compresibilidad color gris claro.

- 2.00 a 3.00 m: arena limosa color gris.

- 3.00 a 3.20 m: limo color gris.

PCA 3

- 0.00 a 0.50 m: capa vegetal.

- 0.50 a 1.40 m: arcilla color café oscuro.

- 1.40 a 3.00 m: arcilla de baja compresibilidad color gris oscuro.

- 3.00 a 3.20 m: arena color gris claro.

PCA 4

- 0.00 a 0.50 m: capa vegetal.

- 1.10 a 1.70 m: grava arcillosa color café con boleos.

- 1.70 a 3.00 m: limo de alta compresibilidad color café.

  - Clasificación de los Materiales para Corte

De acuerdo con la dificultad que presentan los materiales de corte para su extracción y carga se clasifican en los siguientes tipos según clasificación de la SCT:

- Material “A”: es el blando o suelto, que puede ser eficientemente excavado con escrepa de capacidad adecuada para ser jalada con tractor de orugas de 90 a 110 H.P. en la barra, además se considerarán como material “A”, los suelos poco o nada cementados, con partículas hasta de 7.5 cm. Los materiales clasificados como material “A”, son los suelos agrícolas, los limos y las arenas.

- Material “B”: es el que, por la dificultad de extracción y carga, solo puede ser excavado eficientemente por tractor de orugas con cuchillo de inclinación variable, de 140 a 160 H.P. en la barra o con pala mecánica de capacidad mínima de 1 m3, sin el uso de explosivos; además, se considera como material “B” las piedras sueltas menores de 75 cm y mayores de 7.5 cm (3”). Los materiales más comunes clasificables como material “B” son las rocas muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetate (suelos arena-limo-arcillosos).

- Material “C”: es el que, por su dificultad de extracción, solo puede ser excavado mediante explosivos, además, también se consideran como material “C”, las piedras sueltas con una dimensión mayor de 75 cm. Entre los materiales clasificables como material “C” se encuentran las rocas basálticas, las areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, granitos y andesitas sanas.

- Material “Intermedio”: a los materiales que presenten mayor dificultad de extracción que los descritos como material “A”, pero menor que los descritos como material “B”, y a los que presenten mayor dificultad de extracción que los descritos como material “B”, pero menor que los descritos como material “C”, se les fijará una clasificación intermedia de acuerdo con la dificultad que haya presentado para su extracción y carga, asignando porcentajes de material “A” y “B” o “B” y “C” respectivamente, en proporción con las características medias del material de que se trate.

De acuerdo a dicha clasificación los materiales encontrados en los sondeos se muestran en la siguiente tabla con los porcentajes con los que cuentan.

Porcentajes de materiales por clasificación de material

| Sondeo | Profundidad (m) | Tipo de Material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| SPT 1 | 8.00 | 15% | 50% | 35% |
| SPT 2 | 8.00 | 15% | 40% | 45% |
| PCA 1 | 3.00 | 95% | 5% | 0% |
| PCA 2 | 3.20 | 95% | 5% | 0% |
| PCA 3 | 3.20 | 95% | 5% | 0% |
| PCA 4 | 3.00 | 80% | 10% | 0% |

  - Cálculo de la Capacidad de Carga

Se calculó la carga para las losas de cimentación de las estructuras de la PTAR obteniendo capacidades de carga admisible que van de 10.2 hasta los 12.1 ton/m2.

  - Asentamientos

Los asentamientos están gobernados por la magnitud de la carga neta en que trabaja la cimentación, definida como el peso total de la construcción incluyendo la cimentación y el peso volumétrico del material superior. Con esta descarga neta se determinó un asentamiento menor a 2.5 cm para las cimentaciones.

El asentamiento calculado se presentará a lo largo de la vida útil del proyecto y está dentro de las tolerancias de acuerdo al tipo de estructura.

  - Consideraciones Sísmicas

Pegueros se encuentra considerada dentro de la zona B, según la regionalización sísmica de la CFE, es decir cuenta con una sismicidad media. De acuerdo a la CFE el suelo del predio es tipo 1 y el coeficiente sísmico es de 0.14.

Para el análisis de interacción suelo-estructura, deberá considerarse para los lugares desplantados sobre suelo natural como 4.50 Kg/cm3 para el módulo de reacción subgrado Ks, este valor corresponde a la profundidad de desplante propuesta.

  - Conclusiones y Recomendaciones

- De acuerdo a la estratigrafía del suelo en los sondeos explorados existe homogeneidad en el material de la zona, predominando arcillas y limos de baja compresibilidad de variable consistencia; así como algunas arenas limosas a partir de una profundidad promedio de 5 m se detectó roca ígnea extrusiva vesicular.

- El nivel de aguas freáticas no se localizó a la profundidad explorada y en la época del año en que se realizaron los trabajos de campo (mayo, estiaje).

- Los 2 SEV arrojaron resultados diferentes que concuerdan con los datos obtenidos de la exploración directa. La relación entre agresividad del suelo y resistividad indican que en el lugar existen suelos muy agresivos por lo que deberá considerarse la protección de las estructuras de acero o concreto.

- Los análisis químicos arrojaron un pH de 6 a 6.3, es decir cercano al neutro, en cuanto a cloruros y sulfatos no se detectaron valores que afecten a las estructuras e instalaciones.

- En los 2 SPT se detectaron coladas de basalto o mantos rocosos continuos a partir de 5.40 m y 4.20 m respectivamente, que se interpretan como roca sana, desde el punto de vista constructivo. Se considera que los materiales encontrados clasifican como “A”,”B” y “C”.

- Se deberán respetar los valores de capacidad de carga obtenido para evitar también asentamientos mayores a los permitidos en las cimentaciones para las diferentes estructuras.

- La roca más superficial se encuentra a 4.20 m a partir de la superficie, por lo que si alguna estructura es desplantada sobre manto rocoso se deberá considerar una capacidad de carga de 1,230 ton/m2.

- Las losas de cimentación deberán tener rigidez suficiente desde el punto de vista estructural para que garanticen la distribución uniforme de las descargas hacia el suelo y no permitan que se presenten asentamientos diferenciales por la diferencia de las rigideces de cada material.

- Los taludes para excavaciones deberán realizarse con una relación 0.50:1 (horizontal-vertical) y se debe cuidar que la obra no se realice durante el temporal de lluvias, que la excavación no dure más de 2 semanas abierta y la profundidad sea menor de 5 m.

- De acuerdo con recomendaciones de CFE el coeficiente sísmico para Pegueros es de c=0.14.

- Los materiales cohesivos (limos y arcillas) encontrados actualmente tienen una consistencia que va de firme a dura por lo que es un suelo con buena resistencia, sin embargo, si este suelo presenta cambios significativos en el contenido de agua, se provocara un cambio drástico en su comportamiento provocando que se presentes deformaciones verticales que pueden dañar las estructuras, por lo que es muy importante que las instalaciones hidráulicas no tengan fugas y que las aguas superficiales se canalicen adecuadamente.

- Es necesario llevar un estricto control de calidad de los materiales y los procedimientos constructivos durante la ejecución de la obra.

- SELECCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

El agua residual se puede definir como aquella que ha sido objeto de múltiples usos en los asentamientos humanos que adquiere características desagradables y/o peligrosas, y que para reutilizarse o descargarse hacia cuerpos de agua sin afectar negativamente al medio ambiente, debe recibir un tratamiento que depende de sus propias características, del grado de depuración deseado y de otros factores, principalmente económicos.

Son pues aguas residuales, negras, servidas o locales, las que están constituidas por todas aquellas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. Dependiendo de su origen el agua residual se clasifica en:

- Aguas domésticas o municipales: son aquellas que se originan en las casas habitación, centros comerciales, etc., y que descargan generalmente en colectores comunes.

- Aguas residuales industriales: son las desechadas por los centros de producción y algunas tienen características especiales, dependiendo del proceso que las originó, lo que hace que en la mayoría de los casos requieran de un tratamiento especial.

Los problemas que origina la disposición de las aguas residuales y las dificultades para reabastecerse de agua apta para uso doméstico, riego y actividades industriales, han llevado desde hace mucho tiempo a la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad del agua, aunque solo sea parcialmente, por lo cual se han creado los sistemas de tratamiento de aguas residuales cuyos tipos son:

- Tratamiento preliminar: en el tratamiento preliminar del drenaje doméstico se retira físicamente los sólidos a través de procesos como el cribado, bombeo del fluido entrante y separación de sólidos de tamaño considerable como piedras, papeles, plásticos, madera, etc. Consiste básicamente en una criba o sistema de rejas, un desarenador que es un canal o rectángulo con velocidad adecuada, con el objeto que sedimente la arena y otros sólidos y así evitar el desgaste excesivo del equipo.

- Tratamiento primario: en el tratamiento primario, los sólidos y materiales flotantes son retirados en tanques de sedimentación. Este tratamiento comprende operaciones de separación física (sedimentación y flotación) y química (neutralización y coagulación). Este tratamiento se relaciona con la remoción de sólidos suspendidos, en el cual se pueden usar productos químicos para mejorar la remoción de partículas pequeñas. Este proceso remueve aproximadamente el 60% de sólidos suspendidos en el influente y cerca del 30% de la carga orgánica.

- Tratamiento secundario: incluye la purificación biológica del agua, es decir se elimina la materia orgánica disuelta en el agua residual, siendo un proceso de tipo biológico de crecimiento suspendido. Estos pueden ser aerobios, anaerobios o facultativos, dependiendo del tipo de bacterias. Existen otros procesos como la desnitrificación anóxica o anaerobia y el proceso microaerófilo.

Cualquier agua que pasa por los tratamientos primario y secundario deberá desinfectarse con el fin de proteger la salud pública.

El análisis de alternativas de tratamiento consistirá básicamente en determinar el costo por m3 tratado para tres alternativas, para lo cual se obtendrán costos de inversión y costos de operación.

Para llevar a cabo la selección de la alternativa tratamiento más rentable, fue necesario realizar un análisis técnico y económico encaminado a la obtención del costo unitario del m3 tratado, y a la tarifa de saneamiento, para lo cual se efectuó el siguiente procedimiento:

- Pre-análisis hidráulico y electromecánico de las estructuras requeridas para cada uno de los sistemas propuestos.

- Pre-dimensionamiento de la infraestructura de cada alternativa propuesta.

- Elaboración de antepresupuestos de las alternativas de solución. Para la determinación de estos presupuestos por alternativa se utilizarán precios índice obtenidos con volumetría y precios unitarios de acuerdo al catálogo de la CEA.

- Cálculo de los costos de operación y mantenimiento de los tres sistemas de tratamiento propuestos.

- Determinación del costo unitario del m3 tratado considerando costos de operación y mantenimiento y amortización de la inversión.

  - Alternativas de Arreglo del Sistema de Tratamiento

De acuerdo a la capacidad que se requiere tratar (15 l.p.s.), el área del predio disponible para la construcción y la elección de tecnologías funcionales y de bajo costo de operación, se determinó que el análisis de alternativas se realizará para los siguientes tipos de procesos:

- Alternativa No.1: Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales.

- Alternativa No.2: Lodos Activados Convencional (LAC).

- Alternativa No.3: Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales.

Los procesos considerados para el análisis se describen a continuación:

Alternativa No.1 FAFA + Humedales

El FAFA es un reactor biológico de lecho fijo con una o más cámaras de filtración en serie. Conforme las aguas residuales atraviesan el filtro, las partículas son atrapadas y la materia orgánica es degradada por la biomasa activa adjunta a la superficie del material del filtro.

Una vez pasado este proceso se considera que las aguas pasen a un sistema llamado humedales. Los humedales son zonas de transición entre el medio ambiente terrestre y acuático y sirven como enlace dinámico entre los dos. Es un sistema de tratamiento de agua residual (estanque) poco profundo, en el que se han sembrado plantas acuáticas o flotantes y cuentan con los procesos naturales para tratar el agua residual. Los humedales son áreas permanentemente húmedas en las que la remoción de contaminantes se realiza mediante la simbiosis plantas-microorganismos conjuntamente con procesos físicos y bioquímicos.

Los humedales artificiales tienen ventajas respecto de los sistemas de tratamiento alternativos, debido a que requieren poca o ninguna energía para funcionar. En este caso los lodos que se acumulan en el sustrato forman biomasa vegetal que incrementará la producción de oxígeno, elemento que optimiza la remoción de contaminantes de las aguas residuales.

Ventajas y desventajas del proceso de FAFA + Humedales

| Ventajas |  | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| - Alta reducción de DBO y sólidos. |  | - El arranque y la estabilización del sistema son lentos (el tiempo de arranque puede disminuirse a 2-3 semanas, cuando se inocula 4% del volumen del reactor). |
| - Puede soportar altas tasas de carga hidráulica y orgánica. |  | - El lodo y el efluente requieren tratamiento adicional o descarga apropiada. |
| - Baja producción de lodo. |  | - Demandan mayor superficie de terreno. |
| - El biogás puede utilizarse para producir energía (requiere depuración antes de usarse). |  |  |
| - Larga vida útil. |  |  |
| - Bajos costos de operación. |  |  |
| - No requiere personal especializado para su operación y mantenimiento. |  |  |

Diagrama de flujo de PTAR mediante FAFA + Humedales

Alternativa No.2: Lodos Activados Convencional (LAC)

Desde el punto de vista de funcionamiento, el tratamiento biológico de aguas residuales mediante el proceso de lodos activados, se realiza a través de un tanque o reactor biológico, donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión y se realiza la oxidación de la materia orgánica.

El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores, que también sirve para mantener el líquido mezcla en estado de mezcla completa.

Al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de las nuevas células con las viejas se conduce hasta un tanque de sedimentación para su separación del agua residual tratada. Una parte de las células sedimentadas se recircula para mantener en el reactor la concentración de células deseada, mientras que la otra parte se purga del sistema (lodo en exceso).

En el proceso de lodos activados, las bacterias son los microorganismos más importantes, ya que son los causantes de la descomposición de la materia orgánica del afluente. En el reactor, o tanque biológico, las bacterias aerobias o facultativas utilizan parte de la materia orgánica del agua residual con el fin de obtener energía para la síntesis del resto de la materia orgánica en forma de células nuevas.

Para mantener las condiciones aerobias y los lodos activados suspendidos se requiere un suministro oportuno y continuo de oxígeno.

Ventajas y desventajas del proceso de Lodos Activados Convencional (LAC)

| Ventajas |  | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| - Resistente a cargas de choques orgánicos e hidráulicos. |  | - La capacidad de carga orgánica es limitada. |
| - Su confiabilidad es alta y remueve altas concentraciones de DBO5. |  | - Requiere de una aireación continua, lo que se traduce en altos consumos de energía eléctrica. |
| - Remueve adicionalmente compuestos volátiles sólidos suspendidos totales. |  | - Altos costos de operación. |
|  |  | - Requiere personal especializado para su operación y mantenimiento. |
|  |  | - Cuando son mal operados pueden generar malos olores e infestarse con moscas. |
|  |  | - El lodo y el efluente requieren tratamiento adicional o descarga apropiada. |

Diagrama de flujo de PTAR mediante LAC

Alternativa No.3: RAFA + Humedales

La operación de los reactores RAFA se basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que degradan la materia orgánica y se desarrollan en forma interactiva, formando un lodo biológicamente activo en el reactor. Dichos grupos bacterianos establecen entre sí relaciones simbióticas de alta eficiencia metabólica bajo la forma de gránulos cuya densidad les permite sedimentar en el digestor.

El Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) consiste en un sistema de lodos en suspensión y flujo ascendente. Tiene la ventaja que está calculado para que el monto de lodos fluctué de la parte inferior a la parte superior del RAFA y cuya velocidad ascensional sea tal que no permita la salida de lodos, acumulados en la parte intermedia del reactor y permitiendo el incremento de la biomasa.

Una vez pasado este proceso se considera que las aguas pasen a un sistema llamado humedales. Los humedales son zonas de transición entre el medio ambiente terrestre y acuático y sirven como enlace dinámico entre los dos. Es un sistema de tratamiento de agua residual (estanque) poco profundo, en el que se han sembrado plantas acuáticas o flotantes y cuentan con los procesos naturales para tratar el agua residual. Los humedales son áreas permanentemente húmedas en las que la remoción de contaminantes se realiza mediante la simbiosis plantas-microorganismos conjuntamente con procesos físicos y bioquímicos.

Humedal construido de flujo subterráneo

Los humedales construidos deben tener una gran cobertura de plantas, con el objeto de aprovechar la luz solar, propiciando la remoción eficiente de sólidos suspendidos volátiles (SSV).

El oxígeno producido por la fotosíntesis en las hojas de las plantas es transferido a las raíces y posteriormente al agua, donde se presenta como oxígeno disuelto y es utilizado por los microorganismos (suspendidos y/o adheridos a todo tipo de superficies como son raíces, grava, membranas, etc.) para su desarrollo.

Con los humedales construidos se pueden obtener eficiencias de remoción que permitan cumplir con los límites establecidos en las normas, reduciendo la materia orgánica, los sólidos suspendidos, los patógenos y nutrientes, de tal manera que sus efluentes puedan reutilizarse en la industria, riego de áreas verdes, agricultura, acuacultura o para mejorar la calidad del agua de los cuerpos receptores.

En pequeñas comunidades o en áreas rurales los humedales construidos son una alternativa importante, de bajo costo y con menos requerimientos de capacitación que los sistemas convencionales para su operación y mantenimiento.

Los humedales artificiales tienen ventajas respecto de los sistemas de tratamiento alternativos, debido a que requieren poca o ninguna energía para funcionar. En este caso los lodos que se acumulan en el sustrato forman biomasa vegetal que incrementará la producción de oxígeno, elemento que optimiza la remoción de contaminantes de las aguas residuales.

Ventajas y desventajas del proceso de RAFA + Humedales

| Ventajas |  | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| - Costos de inversión inicial menores que otros tipos de tratamientos biológicos. |  | - La capacidad de carga orgánica es limitada. |
| - Su confiabilidad es alta y remueve altas concentraciones de DBO5, macronutrientes (como nitrógeno, fósforo y potasio) y microorganismos patógenos. |  | - El lodo y el efluente requieren tratamiento adicional o descarga apropiada. |
| - Remueve adicionalmente compuestos volátiles y sólidos suspendidos totales. |  | - Demandan mayor superficie de terreno. |
| - Requiere de menor energía. |  |  |
| - Menor producción de lodos. |  |  |
| - Bajos costos de operación. |  |  |
| - No requiere personal especializado para su operación y mantenimiento. |  |  |
| - La materia orgánica presente en el agua es utilizada como nutriente por las plantas acuáticas. |  |  |
| - No generan ruidos. |  |  |
| - Son estéticos (humedales) y pueden utilizarse barreras o cortinas de especies de ornato. Son amables con el ambiente porque pueden funcionar como áreas para la protección de la vida silvestre. |  |  |
| - La biomasa vegetal obtenida durante la poda puede utilizarse para producción de compostas (composteo termofílico) de los lodos obtenidos en sistemas mecanizados; para fertilizar suelos dedicados al cultivo (además de mejorar la calidad de los suelos reduce la demanda de agua para riego); para la manufactura de artesanías; las flores de ornato pueden venderse para obtener recursos económicos, para la mejora de caminos fangosos. |  |  |

Diagrama de flujo de PTAR mediante RAFA + Humedales

  - Evaluación de Alternativas

Análisis y Evaluación Técnica

Un punto clave en el desarrollo del proyecto de una planta, es la selección del sistema de tratamiento, es decir, de los distintos procesos existentes para definir los más adecuados. Son varios los factores que se deben tener en cuenta cuando se plantean alternativas de este tipo, algunos de los más sobresalientes son:

- Calidad necesaria de agua tratada, eficiencias de tratamiento a obtener y uso de agua tratada.

- Norma NOM-001-SEMARNAT-1996 que debe ser cumplida y la seguridad que con su funcionamiento la planta puede cubrir las exigencias de la norma en las estaciones del año.

- Reuso de agua tratada en agricultura, que tipo de cultivos se siembran en la zona; de esto dependerá la calidad necesaria del flujo tratado.

- La disponibilidad del terreno para la construcción de la planta y su cercanía con la mancha urbana.

- Disponibilidad y costos de mano de obra calificada con experiencia en el manejo de agua tratada y lodos para la operación del sistema.

- Disponibilidad y costos de reactivos químicos y repuestos para equipos electromecánicos; así como requerimientos de energía eléctrica.

- Costos requeridos para el mantenimiento del sistema.

Dichos factores fueron considerados en la selección de las alternativas propuestas, así mismo se ha realizado un pre-análisis hidráulico y electromecánico y su predimensionamiento de cada una, y derivado de esto se ha hecho el sembrado de las estructuras en el predio destinado para la ubicación de la PTAR. Con dichos datos se ha determinado la remoción en las estructuras y los requerimientos de superficie de cada una de las propuestas quedando de la siguiente manera:

Remoción por alternativa

| Alternativa 1 FAFA + Humedales |  | Alternativa 2 Lodos Activados Convencional |  | Alternativa 3 RAFA + Humedales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO en el Influente mg/L | 307.75 | DBO en el Influente mg/L | 307.75 | DBO en el Influente mg/L | 307.75 |
| Remoción FAFA | 69% | Remoción Reactores | 92% | Remoción RAFA | 75% |
| Humedal mg/L | 70% | DBO en el Efluente: | 24 | Humedal mg/L | 70% |
| DBO en el efluente: | 30 |  |  | DBO en el Efluente: | 23 |

Superficie requerida por alternativa

| No. | Alternativa | Superficie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Ha |
| 1 | Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales | 9,629.55 | 0.96 |
| 2 | Lodos Activados Convencional | 5,909.97 | 0.59 |
| 3 | Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales | 9,629.55 | 0.96 |

Análisis y Evaluación Económica

El costo del tratamiento de aguas residuales dependerá del sistema o método de tratamiento que se emplee. La factibilidad económica de los sistemas se realizó estimando costos de construcción y costos de operación y mantenimiento. Para estos dos últimos se incluyeron costos de insumos para hipoclorito requerido en la desinfección y costos del personal que intervendrá en la operación del sistema.

La comparación de costos se realizó entre los presupuestos de inversión obtenidos para cada alternativa y entre costos de operación y mantenimiento.

#### Costos de Inversión

Los costos preliminares de construcción de las alternativas propuestas se determinaron una vez que se llevó a cabo el prediseño hidráulico, estructural y electromecánico de los elementos que las conforman, para posteriormente obtener su dimensionamiento.

El diseño de las estructuras del sistema de tratamiento se efectúo en base a los lineamientos técnicos establecidos por la COANAGUA para plantas de tratamiento y en base a las normas de construcción vigentes.

El predimensionamiento de cada una de las estructuras para las tres alternativas sirvió para calcular las cantidades de obra de los conceptos más representativos.

Una vez determinadas las cantidades de obra para las alternativas se procedió a obtener el presupuesto general utilizando el catálogo de precios unitarios de la CONAGUA. Así mismo se tomaron en cuenta las condiciones generales de la zona y del mercado.

Los costos preliminares de inversión obtenidos para cada alternativa se muestran en la siguiente tabla:

Costos de inversión por alternativa

| No. | Alternativa | Costo Total s/IVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales | $ 14,415,367.36 |
| 2 | Lodos Activados Convencional | $32,784,045.30 |
| 3 | Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales | $12,944,955.36 |

De los resultados obtenidos se puede conocer que los costos de inversión más bajos resultaron para la Alternativa No.3, mediante un proceso con RAFA y humedales.

#### Costos de Operación y Mantenimiento

En base a los requerimientos que presento cada alternativa se llevó a cabo la determinación de los costos de operación y mantenimiento tomando en cuenta:

- Costos de energía eléctrica

- Costos de personal

- Costos para pruebas de laboratorio

- Costos para reactivos desinfectantes

- Costos por mantenimiento

Los resultados de este análisis se presentan en las siguientes tablas.

Costos por energía eléctrica

| No. | Alternativa | Costo Anual |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales | $ 48,994.82 |
| 2 | Lodos Activados Convencional | $ 532,538.38 |
| 3 | Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales | $ 48,994.82 |

Costos de personal, reactivos desinfectantes, laboratorio y mantenimiento

| No. | Alternativa | Costo Anual |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales | $ 396,934.8 |
| 2 | Lodos Activados Convencional | $ 453,334.80 |
| 3 | Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales | $ 353,734.80 |

Con la construcción de la obra aumentarán temporalmente las fuentes de trabajo, generando empleo permanente para el personal que operara el sistema, situación que indudablemente contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Los costos de operación obtenidos para cada alternativa son los siguientes:

Costos de operación y mantenimiento totales

| No. | Alternativa | Costo Anual |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales | $ 445,929.62 |
| 2 | Lodos Activados Convencional | $ 985,873.18 |
| 3 | Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales | $ 402,729.62 |

De los resultados obtenidos se puede conocer que los costos de operación más bajos resultaron para la Alternativa No.3 mediante un proceso de RAFA y humedales.

#### Costo por m3 de Agua Tratada

El costo por m3 de agua tratado se ha determinado de dos formas, la primera tomando en cuenta solo los costos por concepto de operación y mantenimiento; y la segunda considerando además de estos, la amortización de la inversión.

La comunidad presenta un nivel económico bajo por lo que lo más conveniente es que los costos de la inversión se sufraguen mediante recursos a fondo perdido por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Costo unitario de agua tratada por alternativa

| No | Alternativa | Costo por m3 de agua tratada |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costos de O. y M. | Costos de O.M. + Amortización de la Inversión |
| 1 | Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) + Humedales | 0.94 | 5.02 |
| 2 | Lodos Activados Convencional | 2.08 | 10.08 |
| 3 | Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales | 0.85 | 4.52 |

De los resultados obtenidos se puede conocer que el costo por metro cubico de agua tratada más bajo es para la Alternativa No.3, considerando tanto solo los costos de operación como considerando la amortización de la inversión.

  - Selección de la Alternativa

De acuerdo a las alternativas analizadas, desde el punto de vista técnico y económico, la alternativa 2, Lodos activados convencional, resulta ser la más eficiente, sin embargo, presenta un alto costo debido a la demanda energética de los equipos electromecánicos y al constante mantenimiento que requiere; por este motivo esta alternativa es descartada para esta comparativa. Así mismo la alternativa 1, Filtro Anaerobio (FAFA) presenta una menor eficiencia y su costo también es alto, debido al requerimiento en su mantenimiento.

Por lo que, de las opciones analizadas, la que presentó menor costo fue la alternativa 3, por sus ventajas económicas del tratamiento anaerobio (RAFA) de efluentes residuales, que, en estos reactores, son consecuencia fundamentalmente del ahorro energético en relación al consumo en los tratamientos aerobios para bombear el aire o el oxígeno, y la generación de una menor cantidad de lodos más estabilizados y de más fácil tratamiento.

Por lo tanto, la ALTERNATIVA 3 es la que cuenta con menores costos de inversión y menores costos de operación y mantenimiento, por lo que se considera que la opción de Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) + Humedales, es la que presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para ser considerada para el proyecto ejecutivo de construcción de la PTAR de la localidad de la Delegación de Pegueros.

- DISEÑO DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DE TRATAMIENTO

  - Diseño Conceptual

Un sistema de tratamiento es el medio más apropiado y eficaz para la remoción de agentes contaminantes de las aguas residuales producto de las descargas domiciliarias de una comunidad, mediante diversos procesos físicos con el objeto de retornar a los cuerpos receptores agua con la calidad necesaria para no provocar daños al hombre o al ambiente.

Las principales ventajas de un sistema de tratamiento son:

- Disminuir considerablemente los problemas de salud.

- Disminuir los riesgos de contaminación de fuentes de abastecimiento de agua potable.

- Contribuir a elevar el nivel de vida de una comunidad.

Un sistema de tratamiento se constituye principalmente por una estructura que se encargue de sanear las aguas residuales, para en su caso poder ser utilizadas. La planta de tratamiento es una obra compuesta de diversas estructuras, cada una diseñada especialmente para desarrollar una función específica, en la remoción de contaminantes de las aguas residuales. Existe una gran variedad de tipos de plantas de tratamiento, y su aplicación depende de diversos factores, entre los que podemos mencionar:

- El tamaño de la población.

- La calidad de las aguas que se tratarán.

- La calidad que se desea obtener.

- La disposición de terreno.

Para la localidad en estudio, y tomando en cuenta lo anterior, la planta que se propone es mediante Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) y Humedales. Esta planta, se compone un sistema de pretratamiento, cárcamo de aguas residuales, RAFA, humedales, tanque de contacto de cloro y lechos de secado de lodos, con lo que se logra la eliminación de los contaminantes en las aguas residuales. El diagrama de flujo se muestra en la siguiente figura:

Diagrama de flujo de PTAR mediante RAFA + Humedales

Las obras que conformaran la planta de tratamiento se describen a continuación:

1. Pretratamiento

Este proceso consiste en separar los sólidos que no pueden ser tratados biológicamente, tales como plásticos, papeles, madera, arena, etc. que en ocasiones por inconsciencia de los usuarios son arrojados al drenaje.

El sistema de pretratamiento se diseñó con capacidad para tratar el gasto máximo instantáneo de 48.11 l.p.s., consta de una caja de llegada, dos compuertas deslizantes, dos canales de rejillas, dos canales desarenadores y dos vertedores proporcionales puestos de manera conveniente y con las dimensiones necesarias para recibir el caudal de diseño y retener sólidos iguales o mayores de 1.27 cm en las rejillas. En los desarenadores propuestos, es posible sedimentar las partículas que pasen por la primera estructura. La estructura se colocó antes del cárcamo de bombeo de agua residual para proteger los equipos de la acción de los sólidos gruesos, arenas y sólidos inorgánicos y alargar así su vida útil.

Caja de llegada: es la estructura que recibe el agua residual proveniente del colector y a través de esta caja se distribuye el caudal a los canales de rejillas y los desarenadores ubicados después de esta. Las funciones que realizara esta estructura serán las siguientes:

- Garantizar la carga hidráulica necesaria para el conveniente funcionamiento del sistema de tratamiento.

- Almacenar las diferencias de volumen que se presenten entre el caudal máximo previsto y el caudal medio.

- Disminuir las variaciones horarias de los parámetros de la calidad del agua (DBO, DQO, SST, pH, etc.)

- Disminuir uniforme y continuamente el caudal de aguas residuales que circularán por la planta de tratamiento.

- Mejorar la eficiencia de los procesos posteriormente al disminuir los efectos causados por cargas orgánicas y de sólidos gruesos.

Compuertas deslizantes: a través de estas compuertas se controla la entrada del agua a los dos canales de rejas, con las compuertas se cierra unos de los canales para limpiarlo y retirar los sólidos retenidos.

Canal de rejillas: consta de dos canales con una reja cada uno, que impiden el paso de sólidos mayores de 1.27 mm (1/2”), la inclinación de las rejas será de 60 grados con respecto a la horizontal para reducir obstrucciones y la limpieza se realizará en forma manual. Está prevista una charola (colador) para disposición de sólidos durante el día.

Canales desarenadores: se ubican posteriores a los canales de rejas, estos operarán en forma alternada, uno en funcionamiento y otro en limpieza, sus plantillas se localizan 10 cm más abajo del canal de rejas, con un volumen suficiente para acumular la arena de 2 días. Con objeto de facilitar la limpieza se propusieron losas de concreto ubicadas en el pretratamiento.

Vertedores proporcionales: al final de cada desarenador se tiene un vertedor proporcional “SUTRO”, cuyo objetivo es mantener una velocidad uniforme y dar posibilidad de medir el flujo que está pasando por los desarenadores.

2. Cárcamo de Agua Residual

Para asegurar la carga hidráulica del flujo y su paso por las unidades de tratamiento por gravedad, se tiene la necesidad de bombear las aguas residuales hasta el nivel necesario para que, en el tratamiento secundario, y hasta el vertido final del efluente de agua tratada, se lleve a cabo por gravedad. Esta actividad se efectuará en el cárcamo de bombeo.

El cárcamo de bombeo se equipará con cuatro bombas, dos bombas de 4 H.P. que se utilizaran para desalojar el gasto mínimo y medio, y otras dos bombas de 10 H.P. que se utilizan para desalojar el gasto máximo instantáneo y el gasto máximo extraordinario.

3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA)

Una vez que se le quitaron a las aguas las arenas y la basura, el agua entra por la parte inferior y se distribuye en la parte baja del Reactor, durante el trayecto que recorre el agua hacia la parte superior, el agua atraviesa un lecho de lodo biológico, es decir, una capa de bacterias anaerobias (que no necesitan oxígeno) que se agrupan en pequeñas “pelotitas”, lo cual hace que los contaminantes se degraden (se reduzcan) porque los microorganismos se los comen. Como resultado de este proceso se produce un biogás que contiene metano y dióxido de carbono. Finalmente, el agua depurada sale del Reactor y pasa a la zona de humedades, y los lodos al lecho de secado.

4. Humedales

La propuesta de proyecto consiste en humedales construidos (wetlands) que son lechos saturados con agua que contendrá un área específica para plantas acuáticas, las que para su desarrollo toman los nutrientes presentes en el agua residual; así como otra área de humedales como canales que no contendrá plantas acuáticas. Estos lechos estarán precedidos de un pretratamiento, y de un proceso anaerobio (RAFA) para reducir la carga orgánica y la concentración de sólidos. Tendrán una profundidad de 1 m, con flujo lento y cuyas plantas acuáticas pueden ser conseguidas en la zona e inclusive pueden aprovecharse algunas especies forrajeras o como alimento para peces, patos y gansos.

Además de su uso para el tratamiento de aguas residuales, los humedales, funcionan como áreas para la protección de la vida silvestre al proporcionar un nuevo hábitat para aves acuáticas y otras formas de vida. Con estos sistemas se puede prevenir la eutroficación (enriquecimiento excesivo en nutrientes) de los cuerpos receptores.

Con los humedales construidos se pueden obtener eficiencias de remoción que permitan cumplir con los límites establecidos, reduciendo la materia orgánica, los sólidos suspendidos, los patógenos y nutrientes, de tal manera que sus efluentes puedan reutilizarse en la industria, riego de áreas verdes, agricultura, acuacultura o para mejorar la calidad del agua de los cuerpos receptores.

Los humedales construidos de acuerdo al tipo de flujo pueden ser de flujo subterráneo o inundados. Para el proyecto se están considerando humedales construidos, donde en una zona estos serán del tipo de flujo subterráneo que estarán formados por un lecho de tezontle dentro del cual fluye el agua de manera lenta, y donde se contemplan las plantas acuáticas. El tezontle además de funcionar como un medio filtrante servirá también como sustrato para el desarrollo de las especies vegetales (vegetación emergente).

Otra parte de los humedales serán del tipo inundados, formados por bordos compactados al 90% con material de banco impermeabilizado con una geomembrana de alta densidad (HDPE) en toda la superficie en contacto con el agua tratada, y donde no se contemplan plantas acuáticas.

Una vez que el agua pase por la zona de humedales, esta será conducida finalmente hacia el tanque de contacto de cloro para posteriormente ir al sitio final de vertido mediante la estructura de descarga.

Plantas Acuáticas (Hidrófitas)

En los humedales construidos de flujo subterráneo se utilizan plantas emergentes que son plantas que fijan sus raíces al fondo, pero que crecen lo suficiente para que sus hojas aprovechen la luz fuera del agua. Las plantas acuáticas emergentes tienen la capacidad de crecer en un amplio intervalo de sustratos y en diferentes aguas residuales. Así mismo, en dicho tipo de humedales también pueden considerarse plantas acuáticas sumergidas, que son las que se desarrollan exclusivamente dentro del agua.

Las principales funciones que tendrán las plantas acuáticas o hidrófitas en la remoción de contaminantes son:

- Asimilación directa de los contaminantes dentro de sus tejidos.

- Proveer un ambiente adecuado para el desarrollo de microorganismos, los cuales transformarán y reducirán las concentraciones de los contaminantes, ya que las plantas sirven como un sustrato vivo para la actividad microbiana.

- En ellas se desarrollan procesos bioquímicos y fisicoquímicos.

Una de las funciones más significativas de los humedales construidos es su capacidad de almacenamiento de nutrientes, lo que está directamente relacionado con los tipos de hidrófitas que se encuentren en el humedal. La capacidad de almacenamiento en una hidrófita está en función de la velocidad de crecimiento de la planta y el tiempo de cosecha de la biomasa por unidad de área. Las plantas con una gran biomasa por unidad de área tienen el potencial para almacenar una gran cantidad de nutrientes.

Los humedales construidos deben tener una gran cobertura de plantas, con el objeto de aprovechar la luz solar, propiciando la remoción eficiente de sólidos suspendidos volátiles (SSV).

El oxígeno producido por la fotosíntesis en las hojas de las plantas es transferido a las raíces y posteriormente al agua, donde se presenta como oxígeno disuelto y es utilizado por los microorganismos (suspendidos y/o adheridos a todo tipo de superficies como son raíces, grava, membranas, etc.) para su desarrollo.

La capacidad de asimilación de nutrientes de las hidrófitas está directamente relacionada con la velocidad de crecimiento, cultivo y composición del tejido.

Para el presente proyecto se proponen tres opciones de plantas acuáticas, que se han seleccionado por el beneficio que ofrecen de poder sean comercializadas y redituables para el organismo operador, además de ser adaptables al clima de la zona y con gran velocidad de crecimiento para una buena capacidad de asimilación de nutrientes.

Plantas acuáticas propuestas para humedales

| No. | Nombre Científico | Nombre Común | Tipo | Usos | Características |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv | Zacate de agua, arroz silvestre, pasto rayado, capin, pata de gallo. | Planta acuática, enraizada, sumergida | Forraje | Espiguillas con o sin arista, de 30 cm y hasta 1 m, con fruto cariopside elíptico, aprox. de 2 mm de largo |  |
| 2 | Typha domingensis Pers. | Tule, espadaña, masa de agua, cola de gato, cola pecho, petalzimicua, vela de sabana | Planta acuática, enraizada, emergente | Cestería, petates, sombreros etc. | De color café claro, con tamaño de hasta de 2.5 m de altura, fruto de forma alargada de 1 a 1.5 mm de largo. |  |
| 3 | Thalia geniculata L. | Platanillo, popal, banderilla, bojillo de popal | Planta acuática, enraizada, emergente | Alimento para ganado | Hojas ovaladas con tallo de hasta 3 m de alto, flores verde o rayadas de morado, fruto esférico delgado. |  |

Fuente: CONABIO

El organismo operador podrá elegir alguna de las propuestas planteadas, de acuerdo a la que le sea más conveniente en cuanto a la facilidad para su comercialización y mantenimiento.

Remoción de Contaminantes

Los procesos que intervienen en la remoción de contaminantes mediante los humedales son físicos, químicos y biológicos. En estos sistemas se presenta una simbiosis (interacción biológica) entre plantas acuáticas y microorganismos. Los productos metabólicos de los microorganismos, al degradar la materia orgánica, conjuntamente con nitrógeno, fósforo, potasio y otros minerales, son tomados por las plantas, las que a su vez proporcionan a los microorganismos el oxígeno que necesitan, conduciéndolo vascularmente, desde las hojas hasta las raíces.

Adicionalmente las plantas liberan metabolitos que los microorganismos aprovechan como alimento. Las superficies de raíces, tallos y hojas ofrecen protección y hospedaje a los microorganismos. El resultado es una gran velocidad de degradación y remoción de contaminantes.

Los procesos más importantes de los humedales construidos, se llevan a cabo de la siguiente manera:

- La materia vegetal parcialmente degradada sedimenta y empieza a cubrirse de otros materiales con los que se forman lodos anaerobios en el fondo y en ellos son inmovilizados metales como sulfitos metálicos. Dentro de los materiales musgosos (formados por una mezcla de restos de plantas degradadas), se efectúan reacciones de intercambio iónico de manera natural. Los minerales absorbidos se quedan retenidos por tiempo indefinido.

- Las plantas que se encuentran en los humedales incorporan algunos metales pesados en su biomasa (cuerpo de la planta), iones, sustancias orgánicas y principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, lo cual sirve como un método de remoción de contaminantes. El nitrógeno es tomado por las plantas como nutriente. Algunos fosfatos entran a los tejidos de las plantas y los residuos insolubles sedimentan en el suelo del humedal.

- Las hidrófitas transportan el oxígeno a través de sus hojas, tallos y raíces, el cual, si no es consumido durante la respiración de las raíces, pueden entrar al agua y ser utilizado por las bacterias aeróbicas para la oxidación del carbono orgánico.

- El proceso de bombeo de oxígeno en las hidrófitas se ha observado que tienen diferencias en la habilidad de transportar el oxígeno.

Los principales contaminantes que serán removidos con el proceso de RAFA + Humedales son: nitrógeno, fósforo, organismos patógenos, metales pesados y trazas de compuestos orgánicos. En los patógenos se incluye a las bacterias, virus, protozoarios y helmintos. Los metales pesados presentes son cadmio, cobre, cromo, plomo, mercurio, selenio y zinc. Las trazas orgánicas incluyen compuestos sintéticos altamente estables (especialmente hidrocarburos clorados).

Cabe resaltar que la eficiencia de remoción de DBO que se obtendrá con el RAFA es del 75% y con los humedales del 70%.

Finalmente se puede decir, que los humedales son una alternativa eficiente, confiable, sencilla de operar y que, por sus bajos costos de operación y mantenimiento, permitirá que el organismo operador cuente con un tratamiento de las aguas residuales sostenible y que contribuya a la protección del río Pegueros y Presa El Salto.

5. Tanque de contacto de cloro

La desinfección se realizará en el tanque de contacto de cloro que se localiza en la parte final del proceso, su función es la de clorar el agua para desinfectarla, manteniendo siempre una cantidad adecuada de cloro residual para asegurar que el agua limpia o tratada esté completamente libre de bacterias patógenas.

Esta unidad recibe las aguas clarificadas procedentes del RAFA, la dosificación de cloro se encuentra de acuerdo al tirante del flujo, está diseñado con la finalidad de reducir los coliformes totales. El recorrido es por medio de los canales que tiene un tiempo de retención hidráulica (30 minutos) que permite que al final del mismo cumplan con las condiciones particulares de descarga.

La estructura es rectangular, la salida del tanque es por medio de tubería de PAD hacia registro de descarga, y de ahí se continúa por gravedad hacia fuera de la planta de tratamiento con tubería de PAD.

Cloración es el proceso de desinfección de aguas residuales más comúnmente usado. El proceso incluye la adición de cloro o hipoclorito al agua residual (cloro que será resguardado en la caseta de cloración). Cuando se usa cloro, este se combina con agua para formar ácido hipocloroso (HOCl) y ácido clorhídrico (HCl). El ácido hipocloroso es el desinfectante primario en el agua.

La destrucción de organismos potencialmente dañinos y comúnmente, constituye la etapa final de todo tratamiento del agua.

6. Lechos de Secado

Para complementar el tren de tratamiento se ha considerado la incorporación de lechos de secado por sus bajos costos de operación y mantenimiento, el escaso mantenimiento que precisan y el elevado contenido en sólidos del producto final.

Para eliminar probabilidad de generación de malos olores y de fauna nociva o indeseable se ha considerado la estabilización de los mismos con cal hidratada, debido a que también esta forma de estabilización ofrece menores costos relacionados a inversión con equipamiento, menores gastos de operación relacionados con requerimientos de energía y personal, y menores gastos de mantenimiento por el equipo electromecánico involucrado, comparándolo con otras alternativas de acondicionamiento como son digestión aerobia o anaerobia, tratamiento térmico o compostaje.

Periódicamente los lodos que se producen en el RAFA, debido a la acción de los microorganismos, deben retirarse, pero siempre dejando un poco de lodo para que el proceso continúe. Estos lodos que se retiran, se depositan en el lecho de secado, en donde por la acción del aire y el sol se secan y una vez deshidratados se retiran y se pueden utilizar como mejoradores de suelos en la agricultura; el agua producto del secado de estos lodos se va hacia el sistema de pretratamiento para repetir desde ahí el proceso.

  - Arreglo Dimensional Hidráulico

Para su arreglo dimensional, y de acuerdo al cálculo para el dimensionamiento de las unidades de tratamiento, se realizó su localización y ubicación dentro del predio seleccionado, lo cual quedo en función de las dimensiones del terreno y topografía del mismo. Las unidades que integran el sistema y que se encuentra localizadas de acuerdo al plano de arreglo de conjunto son las siguientes:

1. Pretratamiento

El pretratamiento se ubicó en la zona sur del predio entre el RAFAS y lechos de secado con ancho de 3.70 m por 16.05 m de largo, sus coordenadas centrales son: X= 742256.8278, Y= 2319553.5681.

Vista en planta y corte del sistema de pretratamiento

2. Cárcamo de Agua Residual

El cárcamo se encuentra ubicado en la zona sur del predio, posterior al desarenador del pretratamiento, con dimensiones de 5.30 m de ancho, por 6.50 m de largo. Sus coordenadas son: X= 742260.1661, Y= 2319553.2844.

Vista en planta del cárcamo de bombeo y equipamiento

Vista en corte del cárcamo de bombeo y equipamiento

3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente RAFA

El sistema RAFA se ubicó en la zona sureste, con un ancho de 7.1 m y 7.3 de largo con 2 módulos. Sus coordenadas son: X= 742290.0926, Y= 2319548.7345.

Vista en planta del RAFA

Vista en corte del RAFA

4. Humedales

Esta estructura ocupa el 70% de la superficie del predio, hacia arriba de las estructuras antes mencionadas. Tendrá una forma irregular acondicionada de acuerdo al predio destinado para la PTAR, las dimensiones de sus cámaras son variables, y en total comprenden una superficie de 6,895 metros cuadrados, sus coordenadas centrales son: X= 742265.00, Y= 2319592.00.

Vista en planta de Humedales

Vista en corte de Humedales

5. Tanque de contacto de cloro

El tanque se ubicará a un costado de los lechos de secado a un costado del humedal, con dimensiones de 8.4 m de largo por 3.15 m de ancho. Sus coordenadas centrales son: X= 742281.00, Y= 2319657.0.

La caseta de cloración se ubicó a un costado del tanque, con dimensiones de 2.70 m de largo por 2.25 m de ancho, sus coordenadas son: X= 742282.2567, Y= 2319657.9496.

Vista en planta del tanque de contacto de cloro

Vista en corte del tanque de contacto de cloro

6. Lechos de Secado

Los lechos para secado del lodo se ubican en la zona suroeste, a un costado de la caseta de vigilancia, de 20.75 m de largo por 10.40 m de ancho con cuatro módulos de 5 m de ancho por 10.40 m de largo, sus coordenadas centrales son: X= 742218.6225, Y= 2319551.3756.

Vista en planta de los lechos de secado

Vista en corte de los lechos de secado

7. Obra de Descarga

La obra de descarga se ha diseñado de concreto armado tipo lavadero a ubicarse a un costado del tanque de contacto de cloro para el vertido final de las aguas tratadas al río Pegueros: X= 742268.8846, Y= 2319655.6285.

Todas las dimensiones antes descritas son exteriores (ver planos Anexo 9).

  - Arreglo de Conjunto

El plano de arreglo de conjunto conocido también como sembrado de las unidades o estructuras de tratamiento contiene entre otros aspectos: delimitación del predio, cotas generales, ubicación y orientación de las unidades de tratamiento, caseta de vigilancia, acceso, vialidades alrededor de humedales, estacionamiento y áreas verdes. Así mismo el plano contiene croquis de localización, simbología, notas generales y de cercado del predio.

Arreglo de conjunto de la PTAR Pegueros

  - Diseño Hidráulico

Para el diseño hidráulico se han elaborado las memorias de cálculo de las estructuras con las cuales se han obtenido los parámetros y constantes de diseño empleados para el dimensionamiento. A continuación, se hace una breve descripción del cálculo de las estructuras principales.

            - Pretratamiento

            - Cárcamo de Bombeo

            - RAFA

| Se presenta un resumen de los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de entrada: |  |  |  |  |  |  |  |
| Gasto afluente promedio: Qip |  |  |  | 1296.1 | m3/d |  |  |
| Gasto afluente máximo horario: Qmax-h |  |  |  | 1685.0 | m3/d |  |  |
| DQO afluente promedio (So): |  |  |  | 644.7 | g/m3 |  |  |
| DBO afluente promedio (So): |  |  |  | 307 | g/m3 |  |  |
| Temperatura del agua residual: |  |  |  | 23.4 | ° C |  |  |
| Coeficiente del rendimiento de sólidos: Y |  |  |  | 0.18 | kg de SST/kg de DQOaplicada |  |  |
| Coeficiente del rendimiento de sólidos, en términos de DQO: Yobs |  |  |  | 0.21 | kg de DQOlodo/kg de DQOaplicada |  |  |
| Concentración esperada de la descarga del lodo: C |  |  |  | 4 | % |  |  |
| Densidad del lodo: Y |  |  |  | 1021 | kg/m3 |  |  |
| Carga de DQO aplicada (Lo) |  |  |  | 835.62 | kg de DQO/d |  |  |
| Tiempo de retención hidráulica (t) |  |  |  | 8.1362 | horas |  |  |
| Volumen total del reactor (V) |  |  |  | 439.4 | m3 |  |  |
| Número de módulos del reactor (N) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Volumen de cada módulo (Vu) |  |  |  | 439.4 | m3 |  |  |
| Altura del reactor (H) |  |  |  | 5.2 | m |  |  |
| Área de cada módulo (A) |  |  |  | 41.54 | m2 |  |  |
| Dimensiones del área del reactor |  |  |  | 41.54 | m2 |  |  |
| Carga hidráulica volumétrica (CHV) |  |  |  | 3 | m3/m3 d |  |  |
| Carga orgánica volumétrica (COV) |  |  |  | 1.90 | kg de DQO/m3 d |  |  |
| Velocidad de flujo ascendente para Qip |  |  |  | 0.64 | m/hora |  |  |
| Velocidad de flujo ascendente para Qmax-h |  |  |  | 0.83 | m/hora |  |  |
| Área de influencia de distribución del agua residual (afluente) |  |  |  | 4 | m2 |  |  |
| Número de tubos de distribución del agua residual |  |  |  | 21 |  |  |  |
| Eficiencia de remoción de la DQO, estimada |  |  |  | 67 | % |  |  |
| Eficiencia de remoción de la DBO, estimada |  |  |  | 75 | % |  |  |
| Concentraciones (estimadas) de DQO y DBO en el efluente final 154 mg de DQO/L, 49 mg de DBO/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción estimada de metano |  |  |  | 143 | m3/d |  |  |
| Producción estimada de biogás (considerando un contenido de metano |  |  |  |  |  |  |  |
| de 70% en el biogás) |  |  |  | 205 | m3/d |  |  |
| Producción del lodo (Pl) |  |  |  | 150.41 | kg de SST/d |  |  |
| Volumen de lodo (Vl) |  |  |  | 3.7 | m3/d |  |  |

            - Humedales

            - Tanque de Contacto de Cloro

            - Lechos de Secado

- DISEÑO ESTRUCTURAL

  - Memoria Descriptiva del Diseño Estructural para las Unidades de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

El diseño estructural del proyecto de Pegueros consiste en el análisis de los diferentes efectos generados por las cargas a las que se someterá la estructura, como lo es un evento sísmico, vibraciones en placas y pandeo de elementos estructurales, con la finalidad de realizar un diseño seguro y funcional de la PTAR.

Los principales criterios considerados en el diseño de estructural son la ductilidad y resistencia, donde se toma en cuenta la geometría de la estructura, los detalles del refuerzo, las propiedades de los materiales y los diferentes fenómenos que se pueden presentar en las principales estructuras de la PTAR, que son las que representan un mayor volumen constructivo. Se trata de las estructuras de Pretratamiento, Cárcamo de bombeo de aguas crudas y RAFAS, con capacidades y características de acuerdo al proyecto geométrico y de proceso requeridos para su correcta operación.

Para el cálculo estructural se han tomado en cuenta las Normas y Especificaciones establecidas por:

  - Reglamento de Construcción de Concreto Reforzado (AC-318)

  - Reglamento de Construcción de Concreto Reforzado (AC-350)

  - Sociedad Americana de Ensayos de Materiales (ASTM)

  - MAPAS CONAGUA

  - Manual de diseño por sismo CFE 1993

Dichas normas y especificaciones deberán tomarse en cuenta al momento de la construcción.

Cargas

#### Cargas muertas

La carga muerta WD consiste en el peso propio de la estructura, pisos, muros, impermeabilización, instalaciones, etc., y cualquier material unido o soportado permanentemente por la estructura.

#### Cargas vivas

La carga viva consiste en las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifique otro valor se tomarán iguales a lo siguiente:

Azotea o cubierta con pendiente no mayor de 5%	Wm= 350 kg/m2

Materiales

#### Concreto de peso normal (wc= 2,400 kg/m3)

- fc = 150 kg/cm2 para plantillas

- f'c = 300 kg/cm2 para losa tapa, losa de cimentación y muros de tanque.

- E = 14,000 raíz (f’c)

- Tamaño máximo de agregados 3/4"

- Revenimiento de 12 a 14 cms.

- Cemento tipo II R.S. Resistente a Sulfatos con impermeabilizante integral

Wm = carga viva máxima

wc= peso volumétrico del concreto

Se deberá cumplir con lo especificado en los capítulos 3, 4 y 5 del ACl318-2011 en lo referente a la elaboración y manejo del concreto, pudiendo ser éste ser premezclado o mezclado en sitio. El vaciado podrá llevarse a cabo mediante bombeo o con botes y carretillas, cuidando en ambos casos que no se presente segregación de agregado grueso en el concreto. La caída libre de concreto será de máximo dos metros. El vibrado debe realizarse mediante el picado o vibrado, empleando el segundo método como preferente. En ambos procedimientos se evitará el sobre-vibrado para evitar la separación de los agregados de la pasta cementante. El curado se realizará con compuestos químicos de patente tipo membrana de curado, o manteniendo todo el tiempo húmeda la superficie del concreto durante siete días posteriores al colado; si se usara concreto de resistencia rápida el tiempo será de 3 días.

Todos los armados con acero de refuerzo deberán quedar recubiertos con la cantidad de concreto especificada en las secciones del diseño estructural, para lo cual se cumplirá con lo especificado en los capítulos 4 y 5 del AC-318-11. Los recubrimientos a utilizar en los distintos tipos de elementos estructurales son los siguientes (ver capítulo 7 del AC-318-11).

Recubrimientos: Losa tapa y Trabes 3 cm, Muros y losa cimentación 5 cm

Acero de refuerzo

En varillas corrugadas para refuerzo Fy = 4,200 kg/cm2 Módulo elástico del acero Es= 2.1x10^6

El control de calidad de las varillas de refuerzo se realizará en base a lo asentado en el capítulo 3 del AC-318-2011. Se usarán diámetros desde 5/16" hasta 1-1/4", como se encuentra indicado en los planos estructurales. El acero deberá cumplir con los requisitos asentados en el capítulo 3 del AC-318- 2011. Para la fijación se deberá de colocar el acero con precisión asegurando que no se desplazará durante las maniobras de colado y vibrado. Con relación a los elementos utilizados como apoyo para las varillas, se apegarán a lo marcado en el capítulo 7 del reglamento antes citado. Los refuerzos longitudinales en trabes se colocarán simétricamente con respecto al eje vertical de la misma.

Los dobleces del refuerzo, longitudes de desarrollo y traslapes y en general, donde el desarrollo deba lograrse doblando varillas, como ocurre en los extremos de cualquier elemento estructural y en los “columpios” de las losas se realizarán de acuerdo a los capítulos 3, 7, 12 y 21 del AC-318-2011.

Análisis y Diseño de Elementos Estructurales

#### Deflexiones

Las flechas presentadas por los elementos se toman considerando exclusivamente las cargas en servicio debido a que así lo establecen los reglamentos de construcción. Bajo este parámetro, las flechas máximas permitidas están en el orden de L/360 para elementos estructurales importantes o principales y de L/180 para elementos estructurales secundarios en entrepiso y azotea. Esto es en función del daño que las deformaciones pudieran causar a elementos no estructurales

#### Combinaciones de Carga

Las combinaciones de carga con que se diseñaran los elementos de concreto reforzado son las siguientes:

Para el diseño se han considerado los siguientes coeficientes de “U” de relación entre las condiciones de falla y de servicio:

Primer estado de cargas (Gravedad) G (1) U = 1.2 Wd + 1.6 Wm + 1.6 H + 1.2 F

Segundo estado de cargas (Gravedad+Sismo) G+S

(2) U = 1.2 Wd + 1.4E + 1.6 L +- 1.0 Sx +- 0.3 Sz

(3) U = 1.2 Wd + 1.4E + 1.6 L +- 0.3 Sx +- 1.0 Sz

Nota: todas las cargas se verán afectadas por un factor de 1.5 adicional por ser una estructura clasificada como tipo A.

Bibliografía y Normas.

- Building Code Requirements for Structural Concrete (318–08) And Commentary (318R-11), ACI (American Concrete Institute).

- Diseño de estructuras de concreto, Nilson y Winter Manual de diseño por Sismo CFE 1993.

En el Anexo 5 se presentan los cálculos realizados para el análisis estructural del pretratamiento, cárcamo de bombeo y RAFA.

- MEMORIA DE ESPECIFICACIONES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

  - Generalidades

Esta memoria técnica tiene por objeto describir el proyecto de equipo y dispositivos requeridos para el suministro de energía eléctrica en media y baja tensión de acuerdo a la carga del proceso. La memoria de cálculo se realiza Conforme a la Norma Oficial Mexicana de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-1999.

Para la selección de conductores, protecciones y canalizaciones para todos los circuitos principales y derivados.

El sistema de fuerza se controlará desde un Centro de Control de Motores.

  - Alcance

El proyecto eléctrico de la Delegación de Pegueros está integrado por las siguientes instalaciones y equipos:

- Estación de bombeo

- Casa de Fuerza

- Edificio

- Alumbrado (exterior)

El aislamiento de todos los conductores, será del tipo THW-LS-90°C para baja tensión, fuerza y alumbrado, serán cables de cobre con aislamiento para 600V, los calibres adecuados a la potencia de cada motor y/o de los circuitos.

Características del proyecto eléctrico:

- Tensión secundaria: 440 Volts.

- Numero de fases:  3 Ø

- Número de Hilos:  4

- Frecuencia:	60 Hz

La canalización a utilizar para alojar los conductores eléctricos será, tubo conduit tipo PVC servicio pesado para la instalación subterránea, a partir del NPT, formando camas de tubos protegidas con una envolvente de concreto pobre con su correspondiente relleno y compactación, las tuberías estarán interconectadas por medio de registros de tabique con tapa.

Las canalizaciones visibles, en losas, muros, etc. será por medio de tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa, con codos, curvas y cajas registro adecuadas. La llegada a la caja de conexiones de cada motor será por medio de tubo conduit flexible a prueba de líquidos, con conectores adecuados.

  - Distribución de Fuerza y Control

Para cada uno de los equipos se realizó el análisis por corriente a plena carga, análisis por caída de tensión, cálculo para la selección del interruptor termomagnético y puesta tierra para motor. La distribución de potencia a utilizar en cada equipo se muestra en la siguiente tabla.

Número de equipos y potencia total

| No. | Unidad |  | Funcionando | Total funcionando |  | Reserva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantidad | HP | HP | Cantidad | HP |
| 1 | Bomba # 1 |  | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Bomba # 2 |  | 1 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Bomba # 3 |  | 0 | 4.00 | 04.00 | 1 | 4.00 |
| 4 | Bomba # 4 |  | 1 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Caseta de Cloración |  | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 6 | Caseta de Controles |  | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | Total | HP | 25.50 |  | 4.00 |
|  |  |  |  | HP | 29.50 |  |  |
|  |  |  |  | HP | 28.33 |  |  |

El Centro de Control de Motores (CCM) se ubicará en la “Caseta de Controles”. El CCM interior NEMA y tratamiento el tropicalizado tipo costa de acuerdo a la especificación, servicio autosoportado con buses de cobre 400A, 480V, 3F, 4H, 60HZ conteniendo lo siguiente:

- 2 combinaciones de interruptor termomagnético de 3X15A con bloqueo de palanca abierto o cerrado y arrancador a tensión plena para motor para de 4 HP, 440v con luces piloto, botones de arranque y paro, elementos térmicos el voltaje de control 127V, con tablilla de terminales para 15 conexiones de 10 amperes para control, amperímetro, de (0-50A) y contador de horas.

- 2 combinaciones de interruptor termomagnético de 3x15A con bloqueo de palanca abierto o cerrado y arrancador a tensión plena para motor de 10 HP, 440v con luces piloto, botones de arranque y paro, elementos térmicos el voltaje de control 127V, con tablilla de terminales para 15 conexiones de 10 amperes para control, amperímetro, de (0-50A) y contador de horas.

- 1 combinación de interruptor termomagnético de 3X15A con bloqueo de palanca abierto o cerrado y arrancador a tensión plena para motor de 0.5 HP, 440v con luces piloto, botones de arranque y paro, elementos térmicos el voltaje de control 127V, con tablilla de terminales para conexiones de 15 amperes de 10 amperes para control, amperímetro, de (0-50A) y contador de horas.

- 1 combinación de interruptor termomagnético de 3X15A con bloqueo de palanca abierto o cerrado y arrancador a tensión plena para motor de 0.5 HP, 440v con luces piloto, botones de arranque y paro, elementos térmicos el voltaje de control 127V, con tablilla de terminales para conexiones de 15 amperes de 10 amperes para control, amperímetro, de (0-50A) y contador de horas.

De acuerdo a los cálculos realizados se tiene las siguientes cargas:

Cuadro de cargas de casa de fuerza

| Circuito |  | 2 x 38 w | 75 w | 100 w | Tensión Eléctrica | Watts | Fase A | Fase B | Fase C | Amp | Calibre |  | Protección Térmica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 w | 76 w | 75 w | 100 w |  |  |  |  |  |  | Cond. | Tierra | Polos | Amps |
| A1 | 4 |  |  |  |  | 127 | 720 | 360 | 180 | 180 | 5.66 | 12 | 12 | 1 |
| A2 |  | 2 | 2 |  |  | 127 | 302 |  |  | 302 | 2.99 | 12 | 12 | 1 |
| A3 |  |  |  |  |  | - | RESERVA |  |  |  | 7.08 | 12 | 12 | 1 |
| A4 |  |  |  |  |  | 220 | 0 |  | 0 | 0 | 9.09 | 12 | 12 | 2 |
| A5 |  | 2 | 1 |  |  | 127 | 227 |  | 227 |  | 2.83 | 12 | 12 | 1 |
| A6 |  |  |  |  |  | 127 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 10 | 12 | 1 |
| A7 |  |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 9.09 | 12 | 12 | 2 |
| A8 |  |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| TOTAL | 4 | 4 | 3 | 0 |  |  | 1249 | 360 | 407 | 482 |  |  |  |  |

Cuadro de cargas de caseta de vigilancia

| Circuito |  | 2 x 38 w | 75 w | 100 w | Tensión Eléctrica | Watts | Fase A | Fase B | Fase C | Amp | Calibre |  | Protección Térmica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 w | 76 w | 75 w | 100 w |  |  |  |  |  |  | Cond. | Tierra | Polos | Amps |
| A1 | 4 |  |  |  | 127 | 720 | 360 | 180 | 180 | 5.66 | 12 | 12 | 1 | 15 |
| A2 |  | 4 |  |  | 127 | 304 | 152 |  | 152 | 2.99 | 12 | 12 | 1 | 15 |
| A3 |  |  | 3 |  | 127 | 225 |  | 225 |  | 7.08 | 12 | 12 | 1 | 15 |
| A4 |  | 2 |  |  | 127 | 152 | 152 |  |  | 9.09 | 12 | 12 | 2 | 15 |
| A5 |  |  |  |  | 127 | 0 |  | 0 |  | 2.83 | 12 | 12 | 1 | 15 |
| A6 |  |  |  | 1M 1/2 HP | 127 | 373 |  |  | 373 | 2.95 | 10 | 12 | 1 | 15 |
| A7 |  |  |  |  | 127 | 0 |  |  | 0 | 2.95 | 10 | 12 | 1 | 15 |
| A8 |  |  |  |  | 127 | 0 |  | 360 |  | 2.95 | 10 | 12 | 1 | 15 |
| TOTAL | 4 | 6 | 3 |  |  | 1774 | 664 | 765 | 705 |  |  |  |  |  |

La puesta a tierra de los motores eléctricos, luminarias de alumbrado interior y exterior serán con cable desnudo calibre según la NOM-001-SEDE-1991, cableado individualmente desde la barra de tierras.

La línea eléctrica será a media tensión, con un sistema de tierras y un sistema pararrayos para las dos estaciones de bombeo.

  - Distribución de Alumbrado y Contactos

Alumbrado Interior

El alumbrado interior de los edificios es basado de acuerdo a las actividades realizadas en estas zonas.

El alumbrado interior de los edificios será con luminarias 2X38W+1.25% con balastra y salidas incandescentes de 2900 luxes y 125 volts.

Los niveles de iluminación para las diferentes áreas se presentan en las siguientes tablas:

| Oficina administrativa | 600 | watts |
| --- | --- | --- |
| Centro de control de motores | 1249 | watts |
| Caseta de vigilancia | 1774 | watts |

Alumbrado Exterior

El objetivo del alumbrado exterior es el proporcionar visibilidad adecuada para mayor seguridad y protección en el tráfico de vehículos y peatones. El nivel de iluminación considerado es de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación, para un nivel recomendado de 5 a 10 Luxes.

Altura máxima de postes para luminarias del alumbrado exterior será de 9 m, el apagado de alumbrado exterior se podrá realizar en forma manual con interruptores termomagnéticos.

El tablero de alumbrado se ubicará en caseta de controles.

Niveles de iluminación exterior estaciones de bombeo

| Lugar | Nivel luminoso | Potencia Lámparas | Lámparas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona exterior de PTAR P | 27500 lúmenes | 50 Watts | 7 | 350 Watts |

Las lámparas propuestas serán de vapor de sodio de alta presión como característica principal.

  - Cálculo del Transformador de Distribución

De acuerdo a los cálculos realizados mediante la carga de los equipos eléctricos en fuerza y alumbrado, el transformador de distribución será de 13200/440-254V de 45 KVA, como se presenta en la siguiente tabla.

Capacidad del transformador de distribución

| Lugar | Fuerza |  | Alumbrado |  | Total | Total Final | Saturamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTAR Pegueros | 21.14 KW | 23.49 KVA | 3.823 KW | 4.25 KVA | 27.73 KVA | 45 KVA | 62% |

La subestación será una tipo poste como se muestra en la siguiente imagen.

Subestación eléctrica tipo poste de 45 KVA

  - Memorias de Cálculo

La memoria eléctrica contiene todos los cálculos ocupados para determinar el sistema de controles y alumbrado, lo cual ha sido plasmado en los planos correspondientes.

La memoria de cálculo eléctrica se presenta en el Anexo 6 de este informe.

- PROYECTO MECANICO

  - Determinación de la Potencia de las Bombas

| Se seleccionan cuatro bombas, dos de 15.0 l.p.s. y las restantes de 30 l.p.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribución de las Bombas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gasto |  | lps |  | Bombas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q mín = |  | 7.50 |  | B1 o B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q med = |  | 15.00 |  | B1 o B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q max ins = |  | 48.11 |  | (B1 y B3) o (B1 y B4) o (B2 y B3) o (B2 y B4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q max ext = |  | 72.17 |  | (B1, B2 y B3) o (B1, B2 y B4) o (B3 y B4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculo de la potencia de la bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| he = |  | 1871.0-1861.3 |  |  |  | = |  | 9.7 | m |  |  |  |  |
| Considerando que |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hf + hm = |  | 5 % he |  | = |  | 0.49 | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H t |  | = |  | 10.19 | m |  |  |  | 21.64 |
| Calculo de los equipos de bombeo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para B1 y B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h = |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = |  | 15 |  | l/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g = |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P = |  | 15 x 10.19 |  | = |  | 3.092611 | H.P. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 x 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P comercial = |  | 4 |  | H.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para B3 y B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h = |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = |  | 30.00 |  | l/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g = |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P = |  | 30.0 x 10.19 |  | = |  | 6.185223 | H.P. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 x 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P comercial = |  | 10 |  | H.P. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Equipamiento Mecánico

De acuerdo a los cálculos se resume que se requiere de 2 equipos de 4 H.P. de 15 l.p.s. cada una para operar el gasto medio y mínimo, así como 2 equipos de 10 H.P. de 30 l.p.s. cada una para operar el gasto máximo instantáneo y gasto máximo extraordinario.

Vista en planta del equipamiento en cárcamo de bombeo

Vista en corte del equipamiento en cárcamo de bombeo

Vista de detalle del tren de descarga

Vista de detalle del múltiple

Lista de piezas especiales del tren de descarga y múltiple

El arreglo de bombas y tren descarga se presenta en el plano de pretratamiento en esquemas de detalle del cárcamo de bombeo.

- PROYECTO DEL EMISOR DE AGUAS RESIDUALES AL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA PTAR

  - Introducción

El emisor es el conducto que recibe las aguas de uno o varios colectores o interceptores y que no recibe ninguna aportación adicional (atarjeas o descargas domiciliarias) en su trayecto. Su función es conducir las aguas residuales a la planta de tratamiento o a un sistema de reúso. También se le denomina emisor al conducto que lleva las aguas tratadas (efluente) de la planta de tratamiento al sitio de descarga. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en donde se requiere el bombeo para las siguientes condiciones:

- Elevar las aguas residuales de un conducto profundo a otro más superficial, cuando constructivamente no es económico continuar con las profundidades resultantes.

- Conducir las aguas residuales de una cuenca a otra.

- Entregar las aguas residuales a una planta de tratamiento o a una estructura determinada de acuerdo a condiciones específicas que así lo requieran

Para el trazo del emisor se consideró lo siguiente:

- La topografía predominante

- El sitio de vertido

- La disponibilidad de terreno para ubicar la PTAR

El emisor de proyecto consiste en un conducto a operar por gravedad, cuya descarga será a una planta de tratamiento a ubicarse en la zona norte de la localidad.

Para el presente estudio se considera además del emisor, la sustitución del colector existente, dado que este se encuentra en mal estado.

  - Objetivo de Estudio

El objetivo de estudio de emisor sanitario junto con el de colector, tiene como finalidad, el diseño del conducto que llevara las aguas residuales a la PTAR, de tal manera que las aguas lleguen por gravedad hasta este sitio y de ahí, se pueda llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales cumpliendo con la NOM-001-SEMARNAT-1996 para un cuerpo tipo C, con lo cual se evitara se siga contaminando al río Pegueros y Laguna El Salto ya que actualmente es a este cuerpo receptor donde descargan las aguas residuales.

  - Justificación de la Construcción del Emisor como solución al Problema

No obstante, la existencia de un colector de 45 cm de diámetro que actualmente llega al sitio que se tiene dispuesto para la ubicación de la PTAR y que descarga al río Pegueros, este se encuentra en mal estado, por lo que es necesario la sustitución del mismo. Esta infraestructura cobra gran importancia dado que es a través de esta es que se realizara la conducción de las aguas residuales de la delegación Pegueros hasta la PTAR.

  - Población Proyecto y Caudal pico

De acuerdo a la determinación de la población de proyecto descrita en el apartado 1.1.2. y a la elección del gasto de diseño (ver 1.4.7.), los gastos quedan de la siguiente manera:

Población y gastos de proyecto

| Año | Población | Dotación | Aportación | Gasto Medio | Gasto Mínimo | Gasto Max. Inst. | Gasto Max. Ext. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hab. | l/hab/día | l/hab/día | l.p.s. | l.p.s. | l.p.s. | l.p.s. |
| 2040 | 5,491 | 314.73 | 236.05 | 15.00 | 7.50 | 48.11 | 72.17 |

Y donde el caudal medio es de 15 l.p.s. y caudal pico de 72.17 l.p.s.

  - Normas y Especificaciones de Diseño

Para el diseño del emisor y colector se tomaron en cuenta criterios del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) de la CONAGUA, entre los principales se hace mención de los siguientes:

- Aportación de agua residual: en zonas habitacionales se toma como un 75% de la dotación de agua potable, considerando que el 25% restante se pierde antes de llegar a las atarjeas.

- Red de Atarjeas, colector y emisor: deben construirse herméticamente por lo que no se adicionará al caudal de aguas residuales el volumen por infiltración.

- Gasto mínimo de proyecto: para los tramos iniciales cuando resulte valores de gasto mínimos menores a 1.5 l.p.s., se deberá usar este valor en el diseño.

- Diámetro mínimo: en colector y emisor es de 30 cm a diferencia de la red de atarjeas que se señala como de 20 cm.

- Velocidad mínima permisible: para PVC es de 0.3 m/seg y una velocidad máxima de 5.0 m/seg., asegurando que el tirante calculado bajo éstas condiciones, tenga un valor mínimo de 1.0 cm, en caso de pendientes fuertes y de 1.5 cm en casos normales.

Velocidad máxima y mínima permisible

| Material de la tubería | Velocidad (m/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Máxima | Mínima |
| Concreto simple <45 cm | 3.0 | 0.3 |
| Concreto simple >45 cm | 3.5 | 0.3 |
| Asbesto cemento | 5.0 | 0.3 |
| PVC (policloruro de vinilo) | 5.0 | 0.3 |

- Pendiente de cada tramo: deberá ser tan semejante como sea posible a la del terreno natural, con la finalidad de obtener excavaciones mínimas. Los valores de la pendiente máxima y mínima se obtienen a partir de las restricciones de velocidad. Sólo en casos extraordinarios y tramos cortos se permiten velocidades hasta de 8 m/s.

- Profundidad mínima: para evitar rupturas del conducto ocasionado por cargas vivas y la correcta conexión del 100% de las descargas domiciliarias a la red de atarjeas, deberá ser la indicada en la siguiente tabla para cada diámetro:

Profundidad mínima

| Diámetro del tubo (cm) | Colchón mínimo (m) |
| --- | --- |
| d < 45 | 0.90 |
| 45< d <122 | 1.00 |
| 122 < d < 183 | 1.30 |
| d > 183 | 1.50 |

- Profundidad máxima: será aquella que no ofrezca dificultades constructivas mayores durante la excavación, de acuerdo con la estabilidad del terreno en que quedará alojada la tubería.

- Selección del diámetro: este debe proporcionar la capacidad tal, que, a gasto máximo extraordinario, el agua escurra sin presión a tubo lleno y con un tirante para gasto mínimo que permita arrastrar las partículas sólidas en suspensión, debiendo como mínimo alcanzar ese tirante el valor de 1.0 cm en caso de fuertes pendientes y en casos normales el de 1.5 cm.

- Pozo de visita: se seleccionará en función del tipo y diámetro de la tubería de salida y del tipo y diámetro de las tuberías de llegada.

- Número máximo de tuberías: el número de tuberías que pueden descargar en un pozo de visita son tres y debe existir una tubería de salida.

- Separación entre los pozos de visita: debe ser la adecuada para facilitar las operaciones de inspección y limpieza. Recomendándose las siguientes distancias de acuerdo con los diámetros:

Separación entre pozos de visita

| Diámetro del tubo en el tramo (cm) | Separación (m) |
| --- | --- |
| 20 a 61 | 125 |
| 61 < d < =122 | 150 |
| 122 < d < 305 | 175 |

- Cambios de dirección: las deflexiones necesarias en los diferentes tramos de tuberías se efectúan como a continuación se indica:

- Si el diámetro de la tubería es de 61 cm o menor, los cambios de dirección son hasta 90° y deben hacerse con un solo pozo

- Si el diámetro es mayor de 61 cm y menor o igual que 122 cm, los cambios de dirección son hasta 45° y deben hacerse con un pozo especial.

- Estructuras de caída de pozos de visita: se seleccionan tomando en cuenta las restricciones que se señalan en la siguiente tabla:

Restricciones para estructuras de caída

| Tipo de Caída | Diámetros (cm) | Altura de la Caída (m) |
| --- | --- | --- |
| Libre en Pozos Común, Especial 1 o Especial 2 | Diámetros de Entrada de 20 a 25 | 50 |
| Caída Adosada a Pozos Común, Especial 1 o Especial 2 | Diámetros de Entrada de 20 a 25 | 200 |
| Libre en Pozo Común o Especial 1 | Diámetros de Entrada y Salida de 30 a 76 | el mayor |
| Pozo con Caída | Diámetros de Entrada y Salida de 30 a 76 | 150 |
| Estructura de Caída Escalonada | Diámetros de Entrada y Salida mayores de 76 | 250 |

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados, se realizará el cálculo hidráulico del emisor y colector que llevará las aguas residuales hasta la PTAR.

  - Consideraciones de Proyecto

Para el proyecto de emisor y colector, se considera que este último inicie a la altura de la descarga principal, punto donde se realizaron los aforos y muestreos, y donde se conectara con el tubo existente de PEAD de 45 cm de diámetro, de ahí, continuara su recorrido por la margen del río Pegueros, es decir, tendrá la misma trayectoria que la tubería existente y hasta el mismo punto de descarga.

Se está considerando que el colector existente sea sustituido dadas las malas condiciones en que se encuentra y a la contrapendiente que existe entre el P3 y P4 y al cruce con arroyo entre el P2 y P3, y para lo cual se ha realizado el análisis hidráulico correspondiente (ver apartado 8.10).

  - Lugar de la Descarga

La descarga de las aguas residuales que se verterán para su tratamiento (influente) será a una PTAR cuyo proceso es mediante un RAFA + Humedales, una vez realizado dicho tratamiento, la descarga de las aguas tratadas (efluente) serán vertidas al río Pegueros, cuyo destino final es la Presa El Salto.

El sitio donde se ubicará la PTAR se encuentra a 300 m de la localidad en la zona norte de la mismo como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Longitud Oeste: 102°40'12.20"

Latitud Norte: 20°57'39.11"

Longitud Oeste: 102°40'12.20"

Latitud Norte: 20°57'39.11"

Ubicación del predio para la PTAR

  - Tipos de Material

De acuerdo a las condiciones topográficas del lugar y al tipo de suelo existente se considera que tanto el emisor como el colector se construyan a base de tubería de PEAD corrugado.

  - Obras Accesorias

No se requiere de obras accesorias.

  - Cálculos

Para el análisis hidráulico se empleó la fórmula de Manning.

Dónde:

V = es la velocidad en m/seg

r = es el radio hidráulico, en m

S = es la pendiente del gradiente hidráulico

n = es el coeficiente de fricción

El radio hidráulico se calcula con:

Dónde:

A = es el área transversal del flujo, en m2

Pm = es el perímetro mojado, en m

El procedimiento que se siguió fue el siguiente:

- Una vez seleccionado el material, clase, diámetro y pendiente del tramo, se calculó la velocidad y el gasto a tubo lleno empleando las formulas anteriores.

- Con el gasto mínimo y el gasto máximo previsto se calculan las variables hidráulicas a tubo parcialmente lleno, de la siguiente forma:

  - Con la relación de gasto mínimo entre gasto a tubo lleno se obtiene la relación del tirante al diámetro.

  - Con la relación de gasto máximo extraordinario entre gasto a tubo lleno se obtiene la relación del tirante al diámetro.

  - La relación del tirante al diámetro se multiplica por el diámetro y se obtiene el tirante para cada caso.

  - Se calcula las variables hidráulicas ángulo, radio hidráulico y área a tubo parcialmente lleno para cada caso.

  - Con las variables hidráulicas a tubo parcialmente lleno, calculadas en el paso anterior y con posteriormente se calcula la velocidad a tubo parcialmente lleno para cada caso.

  - En tramos a presión se utilizará la carga disponible para vencer las pérdidas por fricción únicamente, ya que en este tipo de obras las pérdidas secundarias no se toman en cuenta por ser muy pequeñas.

Todo el proceso descrito anteriormente se resume en una tabla de cálculo ejecutada en Excel, y organizada de la siguiente manera:

Columna 1. Tramo. Indica el tramo comprendido entre dos pozos de visita consecutivos, el sentido de escurrimiento quedará indicado por la numeración de los pozos, el cual, el primer número representa al pozo inicial y el segundo representa al pozo final.

Columna 2. Longitud propia. Representa la distancia horizontal del tramo.

Columna 3. Longitud tributaria. Se obtiene sumando progresivamente la longitud de los tramos anteriores.

Columna 4. Longitud acumulada. Es la longitud de diseño y se obtiene sumando las columnas 2 y 3.

Columna 5. Densidad (Hab./m). Se obtiene dividiendo la población de proyecto entre la longitud total del tramo de red.

Columna 6. Población servida (Hab.). Es la población de proyecto del tramo y se obtiene multiplicando las columnas 4 y 5.

Columna 7. Coeficiente de Harmon. Representa al coeficiente de variación instantánea, tal y como se vio en el apartado de datos básicos.

Columna 8. Gasto de infiltración. Es el gasto que se introduce a las tuberías de la red de alcantarillado cuando se encuentra debajo del nivel freático. En este caso es igual siempre a cero, puesto que se empleará tubería de junta hermética.

Columna 9. Gasto Mínimo. Se obtiene dividiendo el resultado de la columna 10 entre dos.

Columna 10. Gasto Medio. Se obtiene tal y como se discutió en el capítulo de los datos básicos y parámetro de diseño.

Columna 11. Gasto Máximo Instantáneo. Se obtiene multiplicando las columnas 7 y 10.

Columna 12. Gasto Máximo Extraordinario. Se obtiene multiplicando la columna 11 por 1.5

Columna 13. Cota de Terreno Inicial. Representa la cota de terreno en el pozo de visita inicial del tramo que se está calculando.

Columna 14. Cota de Terreno Final. Representa la cota de terreno en el pozo de visita final del tramo que se está calculando.

Columna 15. Pendiente del terreno. Se calcula restando el valor de la columna 13 menos el valor de la columna 14 y el resultado dividido entre el valor de la columna 2, expresada en milésimos.

Columna 16. Pendiente de plantilla. Es el valor de la pendiente de proyecto que se propone para el tramo, expresada en milésimos y es similar a la de la columna 15.

Columna 17. Diámetro calculado. Representa el diámetro de la tubería, en los primeros tramos se colocan tubos con diámetros de 20 cm; en los tramos subsecuentes se coloca el diámetro que resulte adecuado para conducir el gasto máximo de acuerdo al cálculo.

Columna 17´. Diámetro comercial. Representa el diámetro de la tubería, en los primeros tramos se colocan tubos con diámetros de 20 cm; en los tramos subsecuentes se coloca el diámetro que resulte adecuado para conducir el gasto máximo de acuerdo al diámetro existente en el mercado.

Columna 18. Velocidad a tubo lleno. Es la velocidad del agua cuando la tubería trabaja llena. Se obtiene mediante la fórmula de Manning.

Columna 19. Gasto a tubo lleno. Es el caudal que puede conducir la tubería con el diámetro.

Columna 20. Velocidad mínima. Es la velocidad con la cual se transporta al agua en la tubería cuando está pasando por ella el gasto mínimo y se encuentra mediante la gráfica para tubos parcialmente llenos.

Columna 21. Velocidad máxima. Es la velocidad con la cual se transporta el agua en la tubería cuando está pasando por ella el gasto máximo extraordinario.

Columna 22. Cota de plantilla inicial. Representa la cota de plantilla en el pozo de visita inicial del tramo que se está calculando.

COLUMNA 23. Cota de plantilla final. Representa la cota de plantilla en el pozo de visita final del tramo que se está calculando.

Columna 24. Ancho de zanja. Es el ancho que tiene la zanja y está en función del diámetro de tubería utilizado en el tramo. En algunos casos, donde las zanjas son demasiado profundas, se calculan sobreexcavaciones, pero éstas se calculan por aparte.

Columna 25. Profundidad del pozo inicial. Es la profundidad que tiene el pozo inicial del tramo y se obtiene restando la columna 13 menos la 22.

Columna 26. Profundidad del pozo final. Es la profundidad que tiene el pozo final del tramo y se obtiene restando la columna 14 menos la 23.

Columna 27. Profundidad media. Es la profundidad media en el tramo y se obtiene sumado la profundidad del pozo inicial y la final, dividida entre dos.

COLUMNA 28 y 29. Tirante mínimo y máximo. Representa el tirante hidráulico en condiciones mínimas y máximas.

Columna 30. Observaciones. En esta columna se hacen comentarios para aclarar algunos conceptos del proyecto.

#### Características del Colector y Emisor

Tanto el colector como el emisor operaran por gravedad presentando las siguientes características:

- Longitud Total (Colector y Emisor): 742.22 metros con diámetro de 45 cm (18 pulg.)

- Longitud Colector existente: 82.94 metros con diámetro de 45 cm (18 pulg.)

- Longitud Colector proyecto: 645.28 metros con diámetro de 45 cm (18 pulg.)

- Longitud Emisor proyecto: 14.00 metros con diámetro de 45 cm (18 pulg.)

- Pozos de visita existentes: 3 pozos tipo común

- Pozos de visita proyecto: 12 pozos tipo común

- Tubería (proyecto y existente): PEAD corrugado

Simbología

Colector de proyecto

Colector existente

Simbología

Colector de proyecto

Colector existente

Ubicación del colector de proyecto y existente

Cabe mencionar que el tramo del P1-P2 y P2-P3 son existentes (en color rojo) con una longitud de 82.94 m, y el resto corresponde a los 659.28 m de proyecto (en azul) en un total de 742.22 m. Fue necesario considerar el colector nuevo debido a su mal estado y a que actualmente existe una contrapendiente en el pozo P3-P4 y además de un cruce con arroyo entre el P2-P3 lo que dificulta que el agua llegue al sitio de descarga.

- ELABORACIÓN DE PLANOS

Los planos de proyecto se dibujaron en computadora mediante la aplicación de Auto Cad, en donde se incluyeron dimensiones, escalas, croquis de localización, sellos, logotipos, información del contrato, antefirmas, con indicaciones de escalas numérica y gráfica, así como orientación y croquis de localización.

Los planos de proyecto se encuentran adjuntos en el Anexo 9 y los planos topográficos en el Anexo 2.

  - Civiles

Los planos civiles se obtuvieron una vez realizado el análisis hidráulico y dimensionamiento de las estructuras, y de acuerdo al análisis estructural de las mismas. En estos planos se muestran las dimensiones, elevaciones de nivel de terreo natural, de piso, losa tapa, nombres de aditamentos, cortes, detalles estructurales, tipo de materiales, cantidades de obra, entre los principales.

Planos de proyecto civiles y estructurales

| No. | Nombre | Clave | Planos |
| --- | --- | --- | --- |
| Colector y Emisor |  |  |  |
| 1 | Planta de colector sanitario | PRO-PEG-TEP-21 | 1 |
|  |  | Total | 1 |
| Planta de Tratamiento de Aguas Residuales |  |  |  |
| 1 | Proyecto de pre-tratamiento (funcional) | PRO-PEG-TEP-02 | 1 |
| 2 | Proyecto de pre-tratamiento (estructural) | PRO-PEG-TEP-03 | 1 |
| 3 | Reactor anaerobio de flujo ascendente (funcional) | PRO-PEG-TEP-04 | 1 |
| 4 | Reactor anaerobio de flujo ascendente (estructural) | PRO-PEG-TEP-05 | 1 |
| 5 | Lecho de secado (funcional y estructural) | PRO-PEG-TEP-06 | 1 |
| 6 | Tanque de contacto de cloro (funcional y estructural) | PRO-PEG-TEP-07 | 1 |
| 7 | Proyecto humedal (funcional) | PRO-PEG-TEP-08 | 1 |
| 8 | Cárcamo de bombeo (funcional) | PRO-PEG-TEP-09 | 1 |
|  |  | Total | 8 |

  - Eléctricos

Los planos eléctricos contienen la siguiente información:

- Subestación eléctrica (tipo poste): donde se indican todos y cada uno de los equipos y lista de materiales.

- Tableros eléctricos: donde se muestran anclajes, ubicación de los tableros en la caseta de operación, con ductos.

- Diagrama unifilar y diagrama de botoneras: se indican los equipos conectados y equipos de protección, con la simbología utilizada en el diagrama unifilar (normalizada, cuadro de cargas).

- Distribución de fuerza y control: donde se muestran las diferentes trayectorias de conduits y ductos entre transformador, tableros y cada uno de los equipos eléctricos. Se indica lista de materiales.

- Distribución de alumbrado interior y exterior: donde se ubican las luminarias, contactos, trayectorias de canalizaciones, ubicación de equipos (tableros) y lista de materiales.

- Sistema de tierras y pararrayos: indicando trayectorias, detalles de instalación de varillas y equipo eléctrico (transformador, motor, postes de alumbrado, tableros, apartarrayos, pararrayos, etc). Se incluye cuadro de conectores del sistema de tierras indicando clave, catalogo, cartucho, marca y lista de materiales.

- Sistema de iluminación exterior: se indican luminarias y postes con su ubicación en el área exterior de la PTAR, características y lista de materiales.

La identificación de los planos eléctricos se muestra en la siguiente tabla.

Planos eléctricos

| No. | Nombre | Clave | Planos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto de subestación eléctrica de 45 KVA | PRO-PEG-TEP-11 | 1 |
| 2 | Diagrama unifilar y diagrama de botoneras | PRO-PEG-TEP-12 | 1 |
| 3 | Sistemas de tierra física y sistema de pararrayos | PRO-PEG-TEP-13 | 1 |
| 4 | Sistemas de iluminación exterior | PRO-PEG-TEP-14 | 1 |
|  |  | Total | 4 |

  - Mecánicos

Los detalles mecánicos incluyen el arreglo de múltiples y tren de descarga del cárcamo de bombeo donde se indica el tipo de bomba y caballaje correspondiente. Estos detalles se pueden apreciar en el plano del cárcamo de bombeo.

  - Proceso

El proceso de RAFA + Humedales se puede apreciar en los planos de arreglo de conjunto (sembrado general), perfil hidráulico y diagrama de flujo.

Planos de proyecto del proceso

| No. | Nombre | Clave | Planos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfil hidráulico | PRO-PEG-TEP-00 | 1 |
| 2 | Sembrado general de la planta | PRO-PEG-TEP-01 | 1 |
|  |  | Total | 2 |

  - Topográficos

Para la elaboración de los planos topográficos, se revisaron y procesaron en gabinete, todos los registros, croquis, libretas y anotaciones obtenidos de los levantamientos topográficos, en donde se efectuaron los cálculos necesarios como cierres de poligonales, traslado de coordenadas, ajustes y balances de nivelaciones, secciones y configuraciones, y se dibujaron los planos en computadora, mediante la aplicación AutoCAD.

En cada plano se incluyeron dimensiones, escalas, referencias y bancos de nivel, croquis de localización, sellos, logotipos, información del contrato, antefirmas y demás información que se solicitó en los TDR.

Los planos obtenidos se presentan en la siguiente tabla.

Planos topográficos del Proyecto

| No. | Nombre | Clave | Planos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento Topográfico, Trazo para Colector Marginal | TOP-PEG-TEP-01 | 1 |
| 2 | Levantamiento Topográfico, Sitio para Planta de Tratamiento | TOP-PEG-TEP-02 | 1 |
|  |  | Total | 2 |

Los planos se encuentran adjuntos en el Anexo 9.

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO

  - Catálogo de Conceptos y Actividades

El catálogo de conceptos se presenta como parte de los requerimientos de licitación de la construcción del sistema de tratamiento. Este documento forma parte fundamental de la licitación con la finalidad de que los participantes puedan presentar su propuesta.

El catálogo de conceptos y presupuesto base se han determinado de acuerdo a la volumetría obtenida para los diferentes conceptos de trabajo. Los conceptos y costos unitarios se obtuvieron del Catálogo General de Precios Unitarios de la CEA. Para el caso de conceptos que no se encuentra dentro de dicho catálogo, se ha realizado el análisis de precios unitarios.

Los presupuestos se obtuvieron con la finalidad de que las autoridades correspondientes puedan licitar la ejecución de las obras, ya sea de manera conjunta o de manera disgregada según sus programas de inversión anualizados.

El monto total que se requiere para la obra de colector y emisor de la Delegación Pegueros es de $2,062,326.63 y para la PTAR asciende a $ 9,106,285.22, para un total de inversión de $ 11,168,611.85 sin incluir IVA. El presupuesto por partida se presenta en la siguiente tabla.

Resumen del presupuesto base de la obra de colector y PTAR de Pegueros

| Partida | Descripción | Importe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colector 1 | $2,062,326.63 |
| 2 | PTAR |  |
| 2.1 | Pretratamiento | $853,560.09 |
| 2.2 | Cárcamo de bombeo | $1,458,915.14 |
| 2.3 | Sistema RAFA | $2,061,715.22 |
| 2.4 | Humedales | $2,235,802.23 |
| 2.5 | Lecho de Secados | $555,368.37 |
| 2.7 | Caseta de Controles y Vigilancia | $269,851.78 |
| 2.6 | Tanque de Contacto Cloro | $377,509.34 |
| 2.8 | Subestación Eléctrica y Equipamiento Electromecánico | $822,878.13 |
| 2.9 | Trabajos Complementarios | $470,684.92 |
| Total sin IVA: |  | $11,168,611.85 |
| IVA 16.00% |  | $1,786,977.90 |
| Total con IVA: |  | $12,955,589.75 |

El programa general de los trabajos se ha elaborado conforme a las partidas del catálogo de conceptos y de acuerdo a los tiempos requeridos para cada una mediante diagramas de barras por mes, donde se presenta la propuesta física y financiera para la ejecución de la obra.

Se estima que el tiempo aproximado que se requiere para la construcción de la obra para Delegación Pegueros es de 6 meses, distribuidos por partida y por cada concepto según catálogo.

La programación propuesta podrá variar en función de las condiciones climatológicas y de la entrega de los recursos al momento de la construcción de la obra.

Programa general de la obra de colector y PTAR de Pegueros

El catalogo, presupuesto, programa, generadores se encuentran adjuntos en el Anexo 10.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones generales de construcción se tomaron en base a las especificaciones de la CONAGUA, y en los casos de los conceptos que no se encuentran editados por esta dependencia, se elaboraron especificaciones particulares.

Estas especificaciones se presentan descritas de acuerdo a los rubros del catálogo de conceptos, y en las que se presenta la definición del concepto y la forma de ejecución; así como la medición que aplica para fines de pago.

Las especificaciones constructivas definen el tipo, la calidad y los requerimientos de los materiales y equipos que forman parte de cada rubro de construcción, los cuales deberá observar y proporcionar el Contratista para la ejecución de las obras del proyecto.

Las especificaciones se encuentran adjuntos en el Anexo 11.

- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La operación y mantenimiento de un sistema, de cualquier servicio que fuere, se define como la suma de una serie de tareas que deben realizarse habitualmente para aseverar la calidad del servicio. Si estas actividades no son efectuadas de manera eficiente, sin duda que los resultados serán poco satisfactorios, arrojando como consecuencia un servicio deficiente y no permanente.

Dichas actividades son de suma importancia para asegurar el correcto funcionamiento y la perdurabilidad durante toda su vida útil, evitando su deterioro antes de lo previsto.

El manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Delegación pegueros, pretende describir de forma clara y sencilla, los principales elementos que lo conforman, así como describir como se debe llevar a cabo la operación y mantenimiento básico.

El contenido del manual es el siguiente:

- Introducción

- Operación

Tratamiento Preliminar

Proceso Biológico

Desinfección

Tratamiento de Lodos

- Mantenimiento

Objetivo del Mantenimiento

Planeación y Programación del Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

- Laboratorio

Muestreo

Medición de Parámetros de Calidad

- Registro y Reportes

- Personal

- Normas de Seguridad, Higiene y de Personal

Normas de Seguridad dentro de la Planta

Normas de Higiene dentro de la Planta

Normas para el Personal de Operación

Normas para Visitantes

Equipo y Material de Seguridad

Manejo de Materiales y Reactivos

Manejo de Polímeros

Manejo de Hipoclorito de Sodio

- Recomendaciones para el arranque de la Planta

El manual se adjunta en el Anexo 12.

- FICHA DE VALIDACIÓN

  - Validación o Dictamen de Factibilidad Comisión Estatal del Agua Jalisco

La ficha de validación contiene todos los datos necesarios para la validación del proyecto como es: dependencia ejecutora, programa, nombre del proyecto, región, municipio, localidad, costo total de la obra, fecha de inicio, tipo de obra, descripción de la documentación presentada, datos generales de la obra, número de beneficiarios entre los principales.

La ficha ha sido llenada con los datos solicitados, la cual se adjunta en el Anexo 13.

- INFORME FINAL

Una vez concluidos y aprobados los trabajos referentes al “Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Delegación de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, se ha podido integrar el expediente técnico final que se compone de: informe final con un contenido de 14 capítulos y sus anexos, en los que se pueden consultar: informe fotográfico, caracterización del agua residual, topografía, geotecnia, memoria de cálculo, manual de operación y mantenimiento de la PTAR, catálogo de conceptos, presupuesto de obra, números generadores, calendario de obra, especificaciones de construcción, planos topográficos y planos de proyecto.

El informe presenta el siguiente contenido:

Capítulo 1. Antecedentes y Recopilación de Datos Básicos para las Bases de Diseño

Capítulo 2. Topografía y Geotecnia del Sistema de Tratamiento

Capítulo 3. Selección Técnica y Económica de Alternativas del Sistema de Tratamiento

Capítulo 4. Diseño de las Operaciones y Procesos Unitarios de Tratamiento

Capítulo 5. Diseño Estructural

Capítulo 6. Memoria de Especificaciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Capítulo 7. Proyecto Mecánico

Capítulo 8. Proyecto del Emisor de Aguas Residuales hacia el Predio en donde se Construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Capítulo 9. Elaboración de Planos

Capítulo 10. Catálogo de Conceptos

Capítulo 11. Especificaciones Técnicas

Capítulo 12. Manuales de Operación y Mantenimiento

Capítulo 13. Ficha de Validación

Capítulo 14. Informe Final

El informe se entregó impreso integrado y ordenado en 14 incisos de acuerdo al número de capítulo, presentado en carpetas de pasta dura con los datos de la contratante, datos del contrato, nombre de la empresa, portadas y lomos con logos de Miranda, Arana, Velasco S.C., Comisión Estatal del Agua de Jalisco y Saneamiento del municipio de Tepatitlán (ASTEPA).

La entrega de información también se realizó en medio magnético en CD, cuyos archivos se encuentran elaborados en Word, Excel y planos en AutoCAD.