## PEGUEROS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATALOGO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO BASE.
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso:
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO. |  |  |  | Plazo de Ejecución:
|  |  | INICIO: | Empresa:
|  |  | TERMINO: | Representante:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO. |  |  |  | 19837831.9336
01.00.00 | OBRA CIVIL |  |  |  | 10366808.1436
01.01.00 | PRELIMINARES |  |  |  | 270086.52
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 5073 | 14.11 | 71580.03 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 1er KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3. | 2536.5 | 78.26 | 198506.49 | (SETENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)
01.02.00 | CAJA DE DERIVACION |  |  |  | 56627.46
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 14.3 | 14.11 | 201.77 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 42.89 | 47 | 2015.83 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 2.86 | 102.04 | 291.83 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 2.86 | 158.27 | 452.65 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.23 | 2432.48 | 559.47 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 512.14 | 28.7 | 14698.42 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 43.04 | 300.51 | 12933.95 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 5.12 | 2986.31 | 15289.91 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 7.72 | 205.17 | 1583.91 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 55.76 | 15.95 | 889.37 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 55.76 | 9.73 | 542.54 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 36.94 | 158.27 | 5846.49 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 4.29 | 308 | 1321.32 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.03.00 | TRATAMIENTO PRELIMINAR Y CÁRCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 695671.33
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 125.29 | 14.11 | 1767.84 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 481.33 | 47 | 22622.51 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 25.058 | 102.04 | 2556.92 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 25.058 | 158.27 | 3965.93 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 4.2135 | 2432.48 | 10249.25 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 7791.54 | 28.7 | 223617.2 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 367.88 | 300.51 | 110551.62 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 77.92 | 2986.31 | 232693.28 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 67.4 | 205.17 | 13828.46 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 625.72 | 15.95 | 9980.23 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 625.72 | 9.73 | 6088.26 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 291.73 | 158.27 | 46172.11 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 37.59 | 308 | 11577.72 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.04.00 | SEDIMENTADOR PRIMARIO |  |  |  | 289731.1
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 53.4563 | 14.11 | 754.27 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 103.2065 | 47 | 4850.7 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 10.6913 | 102.04 | 1090.94 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 10.6913 | 158.27 | 1692.11 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 2.064 | 2432.48 | 5020.64 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 3677.68 | 28.7 | 105549.42 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 170.81 | 300.51 | 51330.11 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 36.77 | 2986.31 | 109806.62 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 17.4359 | 205.17 | 3577.32 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 134.1684 | 15.95 | 2139.99 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 134.1684 | 9.73 | 1305.46 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 16.513 | 158.27 | 2613.52 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
01.05.00 | FOSA DE LODOS Y NATAS PRIMARIOS |  |  |  | 151782.11
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.62 | 14.11 | 319.17 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 61.12 | 47 | 2872.64 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 102.04 | 461.63 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 158.27 | 716.01 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.2205 | 2432.48 | 536.36 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1671.11 | 28.7 | 47960.86 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 112.73 | 300.51 | 33876.49 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 16.7 | 2986.31 | 49871.38 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 11.88 | 205.17 | 2437.42 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 79.44 | 15.95 | 1267.07 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 79.44 | 9.73 | 772.95 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 54.33 | 158.27 | 8598.81 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.79 | 308 | 2091.32 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.06.00 | REACTOR ANÓXICO Y REACTOR BIOLÓGICO |  |  |  | 2139446.03
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 181.7 | 14.11 | 2563.79 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 782.16 | 47 | 36761.52 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 36.34 | 102.04 | 3708.13 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 36.34 | 158.27 | 5751.53 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 7.446 | 2432.48 | 18112.25 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 32035.3 | 28.7 | 919413.11 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 853.38 | 300.51 | 256449.22 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 246.42 | 2986.31 | 735886.51 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
IMPE BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 250.4 | 205.17 | 51374.57 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 1133.81 | 15.95 | 18084.27 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 1133.81 | 9.73 | 11031.97 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 401.34 | 158.27 | 63520.08 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 54.51 | 308 | 16789.08 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.07.00 | CLARIFICADOR SECUNDARIO |  |  |  | 472768.59
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 92.4593 | 14.11 | 1304.6 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 251.4649 | 47 | 11818.85 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 18.4919 | 102.04 | 1886.91 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 18.4919 | 158.27 | 2926.71 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 3.81 | 2432.48 | 9267.75 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 6005.15 | 28.7 | 172347.81 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 250.86 | 300.51 | 75385.94 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 60.06 | 2986.31 | 179357.78 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 25.604 | 205.17 | 5253.18 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 326.9043 | 15.95 | 5214.12 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 326.9043 | 9.73 | 3180.78 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 30.4806 | 158.27 | 4824.16 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
01.08.00 | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO |  |  |  | 142796.57
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 42.4 | 14.11 | 598.26 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 50.88 | 47 | 2391.36 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 8.48 | 102.04 | 865.3 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 8.48 | 158.27 | 1342.13 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 1.334 | 2432.48 | 3244.93 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1466.88 | 28.7 | 42099.46 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 104.84 | 300.51 | 31505.47 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 14.67 | 2986.31 | 43809.17 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 19 | 205.17 | 3898.23 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 66.14 | 15.95 | 1054.93 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 66.14 | 9.73 | 643.54 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 46.92 | 158.27 | 7426.03 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 12.72 | 308 | 3917.76 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.09.00 | MEDIDOR PARSHALL |  |  |  | 79800.21
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.5 | 14.11 | 317.48 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 33.75 | 47 | 1586.25 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.5 | 102.04 | 459.18 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.5 | 158.27 | 712.22 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.413 | 2432.48 | 1004.61 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 774.36 | 28.7 | 22224.13 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 64.86 | 300.51 | 19491.08 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 7.75 | 2986.31 | 23143.9 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 13.4 | 205.17 | 2749.28 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 43.875 | 15.95 | 699.81 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 43.875 | 9.73 | 426.9 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 31 | 158.27 | 4906.37 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.75 | 308 | 2079 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.10.00 | FOSA DE RECIRCULACIÓN DE LODO Y NATAS SECUNDARIOS |  |  |  | 151782.11
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.62 | 14.11 | 319.17 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 61.12 | 47 | 2872.64 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 102.04 | 461.63 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 158.27 | 716.01 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.2205 | 2432.48 | 536.36 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1671.11 | 28.7 | 47960.86 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 112.73 | 300.51 | 33876.49 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 16.7 | 2986.31 | 49871.38 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 11.88 | 205.17 | 2437.42 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 79.44 | 15.95 | 1267.07 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 79.44 | 9.73 | 772.95 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 54.33 | 158.27 | 8598.81 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.79 | 308 | 2091.32 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.11.00 | DIGESTOR DE LODOS |  |  |  | 1253024.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 125.91 | 14.11 | 1776.59 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 516.21 | 47 | 24261.87 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 25.182 | 102.04 | 2569.57 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 25.18 | 158.27 | 3985.24 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 4.862 | 2432.48 | 11826.72 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 18385.78 | 28.7 | 527671.89 | (VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 601.48 | 300.51 | 180750.75 | (TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 141.43 | 2986.31 | 422353.82 | (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 39.4 | 205.17 | 8083.7 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 671.07 | 15.95 | 10703.57 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 671.07 | 9.73 | 6529.51 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 258.28 | 158.27 | 40877.98 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 37.77 | 308 | 11633.16 | (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.12.00 | CASETA DE CCM |  |  |  | 194040
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 28 | 6930 | 194040 | (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
01.13.00 | CASETA DE SOPLADORES |  |  |  | 593530
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 61 | 9730 | 593530 | (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
01.14.00 | CASETA DE OPERACIÓN Y CONTROL |  |  |  | 304920
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 44 | 6930 | 304920 | (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
01.15.00 | CASETA DE DESHIDRATACION |  |  |  | 138600
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 20 | 6930 | 138600 | (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
01.16.00 | RED DE DRENAJE INTERIOR |  |  |  | 116431.048
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO LINEAL Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 117.3 | 341.6 | 40069.68 | (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 99.3 | 101.36 | 10065.048 | (CIENTO UN PESOS 36/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 5.9 | 114 | 672.6 | (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
PVCA TUB S25 10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 25 CM DE DIAMETRO. | ML | 20 | 423.01 | 8460.2 | (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.)
PVCA TUB S25 06 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 15 CM DE DIAMETRO. | ML | 24 | 168.14 | 4035.36 | (CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)
RELL ACOS M/PDE | ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 38.7 | 194.06 | 7510.122 | (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVAVACION. | M3 | 49.7 | 102.04 | 5071.388 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 6.6 | 15.95 | 105.27 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 66 | 9.73 | 642.18 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
POZ VIS ESP | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO I. INCLUYE EXCAVACION,PLANTILLA DE PIEDRA, MURO A TEZON, ENJARRE, MEDIAS CAÑAS, MANGAS DE ENPOTRAMIENTO, ESCALONES Y BANQUETA DE CONCRETO, HASTA UNA PROFUNCIDAD DE…
POZO VIS ESP 1.50M | HASTA 1.5 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 2 | 9651.6 | 19303.2 | (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)
REGIST SAN 4060100 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES 40 CM X 60 CM X 100 CM DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURETES DE TABIQUE DE BARRO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO EN CARAS INTERIORES Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. | PZA. | 3 | 5880 | 17640 | (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
BROC Y TAPA CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 | PZA. | 2 | 1428 | 2856 | (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
01.17.00 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, BANQUETAS Y MACHUELOS |  |  |  | 385752.92
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 714 | 14.11 | 10074.54 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION EN CORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL COMUN TIPO B, DESPERDICIANDO EL MATERIAL | M3. | 714 | 34.3 | 24490.2 | (TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS CON RODILLO VIBRATORIO
TERR C/MPDE 85 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3. | 142.8 | 70.21 | 10025.99 | (SETENTA PESOS 21/100 M.N.)
TERR C/MPDB 90 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO 1ER KM | M3. | 214.2 | 127.51 | 27312.64 | (CIENTO VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N.)
REV MAT BAN | REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO 1ER KM. | M3. | 214.2 | 140.93 | 30187.21 | (CIENTO CUARENTA PESOS 93/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… | M3. | 835.38 | 15.95 | 13324.31 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO… | M3.KM | 835.38 | 9.73 | 8128.25 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE…
EMP PIE 20 | EMPEDRADO EN SECO CON PIEDRA BRAZA DE4" A 3" ASENTADA EN MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:4. | M2. | 680 | 177.35 | 120598 | (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.)
PAV BAN 08 200 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR. | M2. | 55 | 283.46 | 15590.3 | (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)
GUA CONC 200 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION PREFABRICADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE EXCAVACION Y PEGADO DE PIEZAS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 | ML. | 325 | 121.98 | 39643.5 | (CIENTO VEINTIUN PESOS 98/100 M.N.)
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE…
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 240 | 14.11 | 3386.4 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 120 | 47 | 5640 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. CON MATERIAL DE BANCO | M3. | 31 | 177.04 | 5488.24 | (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)
PIS CONC 10 200 | PISO DE CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. | M3. | 25.5 | 2081.8 | 53085.9 | (DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)
ACER MAL EL 661010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 'ELECTROSOLDADA DE 66.10.10. | M2. | 36.5 | 30.423 | 1110.44 | (TREINTA PESOS 42/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… | M3. | 156 | 15.95 | 2488.2 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO… | M3.KM | 1560 | 9.73 | 15178.8 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
01.18.00 | CERCA PERIMETRAL, PORTON, PUERTA PEATONAL Y JARDINERIA |  |  |  | 638750.52
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 430 | 14.11 | 6067.3 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA MAN E B S 0-2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 172 | 128.56 | 22112.32 | (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN UN ESPESOR DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE A EXCAVACION. | M2. | 23.5 | 114 | 2679 | (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 223.6 | 15.95 | 3566.42 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 2236 | 9.73 | 21756.28 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
MUR PIE | MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON 'MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. | M3 | 58.8 | 1362.17 | 80095.6 | (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON, POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CON LAS SIGUENTES ESPECIFICACIONES: | ML | 430 | 833.52 | 358413.6 | (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)
CERC POR 2 | POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC.ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.
CERC POR 4 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 8,5 INCLUYE SOPORTERIA, CON UNA ALTURA DE 2.0 M.
CERC POR 3 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS. PARA EL REMATE DE CERCA DE MALLA CICLON.
CERC POR 1.0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA CICLON DE 4.00 MTS DE LARGO X 2.00 MTS DE ALTURA DE DOS HOJAS INCLUYE PASADOR Y PORTACANDADO. | PZA. | 1 | 7560 | 7560 | (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
JARD PAS ROL ALF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, SE INCLUYE CAPA DE TIERRA LAMA CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION. | M2. | 500 | 175 | 87500 | (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
ARB ORN 1.5 M | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS DE 10 CM DE DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO Y UNA ALTURA DE 0 A 1.20M INCLUYE HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION | PZA. | 200 | 245 | 49000 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
01.19.00 | LINEA DE AGUA RIEGO INTERIOR |  |  |  | 369008.2161
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 106 | 14.11 | 1495.66 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA MAN E B S 0-2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 35.3 | 128.56 | 4538.17 | (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.)
| PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN UN ESPESOR DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE A EXCAVACION. | M2. | 23.5 | 114 | 2679 | (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVAVACION. | M3 | 3130.4809 | 102.04 | 319434.2661 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV TUB 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | ML | 54 | 59.41 | 3208.14 | (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)
GALV TUB 1 | 1" DE DIAMETRO. | ML | 60 | 99.45 | 5967 | (NOVENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)
GALV TUB 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | ML | 80 | 112.97 | 9037.6 | (CIENTO DOCE PESOS 97/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COP 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 3 | 7.5601 | 22.68 | (SIETE PESOS 56/100 M.N.)
GALV COP 1 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 8.4899 | 33.96 | (OCHO PESOS 48/100 M.N.)
GALV COP 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 8 | 11.3199 | 90.56 | (ONCE PESOS 31/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COD 90 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 12 | 38.74 | 464.88 | (TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.)
GALV COD 90 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 56.55 | 113.1 | (CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV TEE 1 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 51.48 | 102.96 | (CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)
GALV TEE 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 83.46 | 333.84 | (OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COP 1 1/2 3/4 | 1 1/2" X 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 3 | 23.92 | 71.76 | (VEINTITRES PESOS 92/100 M.N.)
GALV COP 1 1/2 1 | 1 1/2" X 1" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 30.55 | 61.1 | (TREINTA PESOS 55/100 M.N.)
GALV COP 1 3/4 | 1" X 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 21.32 | 85.28 | (VEINTIUN PESOS 32/100 M.N.)
VAL NAR 3/4 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO NARIZ DE 3/4" COPLE DE BRONCE CEDULA 40 STANDARD | PZA | 7 | 128.18 | 897.26 | (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.)
SIS HIDRO 2HP | SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO FORMADO POR BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2 HP Y TANQUE PRECARGADO DE 100 LTS. SE INCLUYE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA DE FIERRO GALVANIZADO, VALVULAS CHECK, VALVULAS DE ESFERA TODOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 1 | 20371 | 20371 | (VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
01.20.00 | OBRA CIVIL PARA TUBERIAS DE INTERCONEXION A TODA LA PLANTA |  |  |  | 181997.76
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 388 | 14.11 | 5474.68 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO. P/ZANJA. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 465.6 | 47 | 21883.2 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 271.6 | 177.04 | 48084.06 | (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 372.48 | 102.04 | 38007.86 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO | M3. | 605.28 | 15.95 | 9654.22 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO | M3.KM. | 6052.8 | 9.73 | 58893.74 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
01.21.00 | OBRA CIVIL PARA BASES DE POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, POSTES DE PARARRAYOS Y OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE DUCTOS ELECTRICOS. |  |  |  | 231545.31
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 990.4 | 14.11 | 13974.54 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO. P/ZANJA. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 183.12 | 47 | 8606.64 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL DE BANCO. | M2. | 273.2 | 177.04 | 48367.33 | (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA BASE DE POSTES. | M3. | 1.12 | 2432.48 | 2724.38 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2. PARA CANALIZACONES DE DUCTOS ELECTRICOS | M3. | 50.1 | 2432.48 | 121867.25 | (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 124.62 | 102.04 | 12716.22 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BASE DE POSTES. | M2. | 42 | 112.364 | 4719.29 | (CIENTO DOCE PESOS 36/100 M.N.)
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy=4200 KG/CM2. PARA BASE DE POSTES DIFERENTES DIAMETROS. | KG. | 380 | 22.512 | 8554.56 | (VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.)
CONC 200 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=200 KG/CM2. EN BASE DE POSTES. | M3. | 3.64 | 2751.4 | 10015.1 | (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)
01.22.00 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD |  |  |  | 172938.95
NOM-007-CNA-1997 | ELABORACION DE PRUEBAS DE ESTANQUIDAD | PZA | 13 | 13302.996 | 172938.95 | (TRECE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.)
01.23.00 | COLECTOR A PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 1335777.0195
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO LINEAL Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 1240 | 14.11 | 17496.4 | (CATORCE PESOS 11/100 M.N.)
DESM ARI SEM MAQ | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES. ESTIMANDO 1.5 M A CADA LADO DEL EJE DE TRAZO. | M2. | 1985 | 14.69 | 29159.65 | (CATORCE PESOS 69/100 M.N.)
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, ESTIMANDO 1.5 M A CADA LADO DEL EJE DE TRAZO | M2. | 1240 | 14.69 | 18215.6 | (CATORCE PESOS 69/100 M.N.)
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 1440 | 47 | 67680 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
EXCA EQU ROC 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO ROCA, EN SECO. ZONA A. P/ZANJA. HASTA 4 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 160 | 362.03 | 57924.8 | (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)
EXC EQUI BA 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN AGUA, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 250 | 54.42 | 13605 | (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.)
BOMB AUT 4X4X12 | BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 4". SE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION ASI COMO EL COMBUSTIBLE | HR | 100 | 108.5 | 10850 | (CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.)
EDE MAD | ADEME DE MADERA CERRADO, HASTA 3.50m DE PROFUNDIDAD, CON FORRO DE 1 1/2" DE MADERA, INC.: FABRICACION, COLOCACION DESMANTELAMIENTO Y MANIOBRAS LOCALES. | M2 | 235 | 122.64 | 28820.4 | (CIENTO VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.)
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 80 | 114 | 9120 | (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
PLAN API GRAV | PLANTILLA APISONADA DE GRAVA DE 3/4" A 1 1/2" P/ZANJA. SE INCLUYE MATERIAL, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 56.1 | 253 | 14193.3 | (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
HDPE TUB RD32 36 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.A.D). PARA ALCANTARILLADO PARED HERMETICA, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 38 CM DE DIAMETRO. | ML | 800 | 833.84 | 667072 | (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)
RELL ACOS M/PDE | ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 182.4 | 109.6 | 19991.04 | (CIENTO NUEVE PESOS 60/100 M.N.)
RELL M/PDE | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 1023 | 102.04 | 104386.92 | (CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N.)
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 301.85 | 158.27 | 47773.7995 | (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)
ACAR 1ER KM MON PAV | CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 579.8 | 15.95 | 9247.81 | (QUINCE PESOS 95/100 M.N.)
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 5798 | 9.73 | 56414.54 | (NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO I. INCLUYE EXCAVACION,PLANTILLA DE PIEDRA, MURO A TEZON, ENJARRE, MEDIAS CAÑAS, MANGAS DE ENPOTRAMIENTO, ESCALONES Y BANQUETA DE CONCRETO, HASTA UNA PROFUNCIDAD DE…
POZO VIS ESP 2.00M | 1.51 M A 2.0 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 12 | 9651.6 | 115819.2 | (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)
POZO VIS ESP 2.50M | 2.01 M A 2.50 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 2 | 10367.28 | 20734.56 | (DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)
BROC Y TAPA CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 | PZA. | 14 | 1428 | 19992 | (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
PRUEB HER TUB | PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | M | 800 | 9.1 | 7280 | (NUEVE PESOS 10/100 M.N.)
02.00.00 | TOTAL EQUIPAMIENTO |  |  |  | 6180646.42
02.01.00 | CANAL DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA |  |  |  | 740649
AG COM AGU 50 X80 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COMPUERTA CON MECANISMO MANUAL CON VOLANTE PARA CANAL DE 0.40 M. DE ANCHO Y ALTURA DE 0.80 M.. HOJA DE LA COMPUERTA DE PLACA A.C. GALVANIZADA EN CALIENTE DE 5/16" DE ESPESOR, MARCO DE CANAL FORJADO CON LAMINA DE ACERO INOX. 304 EMPACADO CON ASIENTO DE BUNA. PARA FIJAR CON TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8" X 3 3/4" DE LONGITUD. | PZA | 3 | 29438.5 | 88315.5 | (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
ACER INOX CRIB 50X80 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REJILLA PARA RETENCION DE SOLIDOS PARA CANAL DE 0.40 M. DE ANCHO Y 0.80 M. DE ALTURA, CON INCLINACION DE 60º, FABRICADA CON SOLERA ACERO INOX. 304 DE 1/4" x 1 1/2" CON CLAROS DE 25 MM. SE INCLUYE CHAROLA PARA ESCURRIMIENTOS DE 0.50 M POR 0.60 M DE PLACA PERFORADA DE 1/8" DE ESPESOR TODO EN A. INOX | PZA | 2 | 40625 | 81250 | (CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
VERT PLA AINOX 0.70M | SUMINISTRO, INSTALCION Y PRUEBA DE VERTEDOR TIPO SUTRO PARA INSTALARSE EN CANAL DE 0.50 M. DE ANCHO Y 0.8 M. DE ALTURA. FABRICADO EN PLACA DE A.C. DE 1/4" DE ESPESOR Y GUIAS A BASE DE ANGULO A.C. DE 1 1/2"x1/8" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8" X 3 3/4" DE LONGITUD PARA SU FIJACION | PZA | 2 | 23231 | 46462 | (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
BOMB 33L-18M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO NP 3127 HT DE 4.7 KW PARA MANEJAR 15 LPS CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10.9 M.C.A. Y UNA CARGA ESTATICA DE 8.1 M. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS CLASE 35B ASTM48 PARA MANEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. SE INCLUYE CODO DE DESCARGA DE 100X100 MM, Y BASE DE GUIAS DE EXTRACCIÓN. | PZA | 3 | 95485 | 286455 | (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 4" LIVIANO DE 2.20 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 8" x 19.34 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 499 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 1.0 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 10.5 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 27449.5 | 27449.5 | (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
ESC RAM ACE 28E | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE RAMPA, FABRICADA CON CANAL DE 6", 9 ESCALONES DE REJILLA IRVING DE 90 CM DE LOGITUD POR 21.2 CM DE ANCHO, Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 28171 | 28171 | (VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
EQME MED MAG 8" | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO PARA COLOCARSE ENTRE BRIDAS EN TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, INDICACION LOCAL Y SALIDA 4 A 20 MA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 129428 | 129428 | (CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
AND ACE 6X1M | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDADOR DE REJILLA IRVING DE 4.7 M DE LONGITUD POR 1.0 M DE ANCHO, SOPORTADO SOBRE CANAL DE 6" Y REFUERZOS DE ANGULO DE 2"x1/4". BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO Y TODO LO NECESERIO PARA SU CORRECTA FIJACION. | PZA | 1 | 25233 | 25233 | (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
BAR TUB 1 1/4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BARANDAL FABRICADO CON TUBO DE A.C. DE 1 1/4", FORMADO POR POSTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5 M CON PLACA DE SUJECION DE 12 CM POR 10 CM, CON TRABEZAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL ACABADO CON RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 33 | 845 | 27885 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
02.02.00 | REACTOR BIOLOGICO |  |  |  | 761478.64
ESC RAM ACE 13E | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE RAMPA, FABRICADA CON CANAL DE 6", 16 ESCALONES DE REJILLA IRVING DE 90 CM DE LONGITUD POR 21.2 CM DE ANCHO, Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 29638.44 | 29638.44 | (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)
SIST DIS PRO REA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, FORMADO POR UN BAJANTE DE 6" DE A. INOX. 304 CED.10 Y CABEZAL DE DISTRIBUCION DE 6" DE PVC CED. 40 CON 5 RAMALES DE 4" DE PVC. CADA RAMAL CON 52 DIFUSORES DE PLATO DE 9" DE DIAMETRO DE PVC CON MEMBRANA DE EPDM DE BURBUJA FINA, PARA DAR UN TOTAL DE 260 DIFUSORES. SE INCLUYEN SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 317387.2 | 317387.2 | (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 3888D3 DE 1.5 HP PARA MANEJAR 14 LPS CONTRA UNA CARGA DE 4.5 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 38740 | 38740 | (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
MED O2 - 2SEN | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SENSOR Y MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PARA COLOCARSE SOBRE BARANDAL, INDICACION LOCAL Y SALIDA 4 A 20 MA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 129428 | 129428 | (CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
BAR TUB 1 1/4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BARANDAL FABRICADO CON TUBO DE A.C. DE 1 1/4", FORMADO POR POSTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5 M CON PLACA DE SUJECION DE 12 CM POR 10 CM, CON TRABEZAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL ACABADO CON RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO. | ML | 21 | 845 | 17745 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
AGI SUM 1HP | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1 HP, 440 VOTS. SE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 228540 | 228540 | (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
02.03.00 | SEDIMENTADOR PRIMARIO Y CLARIFICADOR SECUNDARIO |  |  |  | 1346757.88
MECA CLS ACE 5.25 M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MACANISMO BARRELODOS Y BARRENATAS TIPO PALETAS PARA SEDIMENTADOR PRIMARIO DE 5.25 M DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL SA-36 LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO Y TRES MANOS DE ALQUITRAN DE HULLA, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE. SE INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PASILLO CENTRAL CON BARANDAL, CAJA DE NATAS, BAFLE CENTRAL, BRAZO DESNATADOR, BRAZOS ARRASTRA LODOS, COLUMNA CENTRAL DE TUBO DE 10", PANTALLA Y VERTEDOR FABRICADOS CON LAMINA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR, TORNAMESA CENTRAL CON MOTOR DE 1/2 HP 440 V/3F/60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 604916 | 604916 | (SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
MECA CLS ACE 11.5 M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MACANISMO BARRELODOS Y BARRENATAS TIPO ESPIRAL PARA CLARIFICADOR SECUNADRIO DE 7.85 M DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL SA-36 LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO Y TRES MANOS DE ALQUITRAN DE HULLA, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE. SE INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PASILLO CENTRAL CON BARANDAL, CAJA DE NATAS, BAFLE CENTRAL, BRAZO DESNATADOR, BRAZOS ARRASTRA LODOS, COLUMNA CENTRAL DE TUBO DE 12", PANTALLA Y VERTEDOR FABRICADOS CON LAMINA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR, TORNAMESA CENTRAL CON MOTOR DE 1/2 HP 440 V/3F/60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 726410.88 | 726410.88 | (SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.)
AND ACE 2.6X1M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE PUERTO DE OBSERVACION DE 2.0 M X 1.0 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE CANAL DE 4" Y ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 15431 | 15431 | (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
02.04.00 | DESINFECCION |  |  |  | 17576
CLO GAS 200 LBS | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE DOSIFICADOR ELECTROMAGNETICO MARCA MILTON ROY PARA MANEJAR 7.6 LPH DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PRESION DE DESCARGA 50 PSI, CONEXIÓN DE SUCCION Y DESCARGA DE 3/8", CABEZAL CONSTRUIDO EN PVC, CONEXIÓN DE ALIMENTACION ELECTRICA DE 115 VOLTS. SE INCLUYE BASE DE SOPORTACIÓN CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBON CON RECUBRIMIENTO EPOXICO ASI COMO LA TUBERIA DE DESCARGA DE PVC CED. 80 DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2 | 8788 | 17576 | (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
02.05.00 | MEDIDOR PARSHALL |  |  |  | 66327.3
MED ULT CAN AB | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PARA CANAL ABIERTO, SALIDA DE 4 A 20 MA. SE INCLUYE SOPORTE PARA SENSORES DE NIVEL Y TEMPERATURA, CAJA DE PROTECCION CERRADA PARA PANEL DE CONTROL DE ACERO AL CARBON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO | PZA | 1 | 54178.8 | 54178.8 | (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)
MED PAR FV 9" | SUMISTRO, INSTALACION Y PRUEBA MEDIDOR PARSHALL FABRICADO CON RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, GARGANTA DE 9". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 12148.5 | 12148.5 | (DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
02.06.00 | FOSA DE RECIRCULACION DE LODOS, FOSA DE NATAS SECUNDARIAS |  |  |  | 234312
BOMB 18L-7.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO CP 3068 DE 2.4 KW PARA MANEJAR 7.5 LPS CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 8.7 M.C.A. Y UNA CARGA ESTATICA DE 6.0 M. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS CLASE 35B ASTM48 PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. SE INCLUYE CODO DE DESCARGA DE 75X75 MM, Y BASE DE GUIAS DE EXTRACCIÓN. | PZA | 2 | 79696.5 | 159393 | (SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE BHF 3887 DE 0.5 HP PARA MANEJAR 2 LPS CONTRA UNA CARGA DE 5.2 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 | 20774 | 41548 | (VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 3" LIVIANO DE 2.00 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 6" x 18.4 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 254 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 0.5 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 7.0 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 17940 | 17940 | (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
ESC MAR ESP ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE TIPO MARINA, FABRICADA CON TUBO DE 1 1/4" CED. 30. Y 8 ESCALONES DE TUBO DE 1" CED. 30, PUERTO DE OBSERVACION DE 1.5 M X 1.5 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 15431 | 15431 | (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
02.07.00 | FOSA DE LODO PRIMARIO |  |  |  | 74919
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE BHF 3887 DE 1.0 HP PARA MANEJAR 2 LPS CONTRA UNA CARGA DE 5.9 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 | 20774 | 41548 | (VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 3" LIVIANO DE 2.00 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 6" x 18.4 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 254 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 0.5 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 7.0 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 17940 | 17940 | (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
ESC MAR ESP ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE TIPO MARINA, FABRICADA CON TUBO DE 1 1/4" CED. 30. Y 8 ESCALONES DE TUBO DE 1" CED. 30, PUERTO DE OBSERVACION DE 1.5 M X 1.5 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 15431 | 15431 | (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
02.08.00 | DIGESTOR DE LODOS |  |  |  | 403873.6
SIST DIS PRO REA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, FORMADO POR UN CABEZAL DE DISTRIBUCION DE 6" DE PVC CED. 40 CON 10 RAMALES DE 4" DE PVC, CADA RAMAL ESTARA FORMADO POR 38 DIFUSORES DE 9" DE DIAMETRO DE PVC CON MEMBRANA DE EPDM DE BURBUJA FINA, PARA DAR UN TOTAL DE 380 DIFUSORES. SE INCLUYE 1 BAJANTE EN ACERO INOXIDABLE DE 6", SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 403873.6 | 403873.6 | (CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)
02.09.00 | CASETA DE SOPLADORES |  |  |  | 980891.6
EQMEC SOP 40HP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SOPLADOR DE DESPLAZMIENTO POSITIVO PARA MANEJAR 566 CFM CON UNA PRSION DE DESCARGA DE 9 PSI. SE INCLUYE BASE ESTRUCTURAL, FILTRO SILENCIADOR DE ENTRADA Y SALIDA, POLEAS, BANDAS Y GUARDA BANDAS, JUNTA DE EXPANSION METALICA A LA SALIDA, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHECK A LA SALIDA, INDICADOR DE PRESION E INDICADOR DE TEMPERATURA, MOTOR ELECTRICO DE 40 HP 440 V/3F/60HZ TCCV DE ALTA EFICIENCIA. CABEZA DEL SOPLADOR CON TAPA LADO GRASA Y RETEN PRINCIPAL DESMONTABLE, FLECHAS DESMONTABLES INDEPENDIENTES DE ROTORES PARA AJUSTE Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 | 324188.8 | 648377.6 | (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)
EQMEC SOP 5HP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SOPLADOR DE DESPLAZMIENTO POSITIVO PARA MANEJAR 385 CFM CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 9.5 PSI. SE INCLUYE BASE ESTRUCTURAL, FILTRO SILENCIADOR DE ENTRADA Y SALIDA, INDICADOR DE PRESION E INDICADOR DE TEMPERATURA, POLEAS, BANDAS Y GUARDA BANDAS, JUNTA DE EXPANSION METALICA A LA SALIDA, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHECK A LA SALIDA, MOTOR ELECTRICO DE 25 HP 440 V/3F/60HZ TCCV DE ALTA EFICIENCIA. CABEZA DEL SOPLADOR CON TAPA LADO GRASA Y RETEN PRINCIPAL DESMONTABLE, FLECHAS DESMONTABLES INDEPENDIENTES DE ROTORES PARA AJUASTE Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 | 166257 | 332514 | (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
02.10.00 | CASETA DE DESHIDRATACION DE LODOS |  |  |  | 1553861.4
FIL BAN 0.5M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE FILTRO BANDA PRENSA DE 0.5 M DE ACHO DE BANDA, FORMADO POR DOS BANDAS (SUPERIOR E INFERIOR) 6 RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE (UNO DE 400 MM, UNO DE 170 MM, UNO DE 139 MM Y TRES DE 101 MM DE DIAMETRO), SISTEMA DE BOQUILLAS AUTOLIMPIABLES, COMPRESOR DE 1.5 HP CON TANQUE ALMACEN DE 24 LTS, TANQUE FLOCULADOR VERTICAL CON MEZCLADOR DE 0.5 HP, ESTRUCTURA DE A. AL CARBON CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE. MOTOR ELECTRICO 0.5 HP 440 V/3F/60 HZ. SE INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA 11 MOTORES. SE INCLUYEN LOS SIGIENTES EQUIPOS PERIFERICOS: | PZA | 1 | 1553861.4 | 1553861.4 | (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON ACOPLAMIENTO CERRADO PARA LAVADO DE BANDAS, PARA MANEJAR 1.4 LPSH CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 59 M.C.A. MOTOR ELECTRICO DE 2.2 KW, 440 V/3F/60HZ. CUERPO DE HIRRO GRIS, IMPULSOR DE BRONCE. | PZA | 2
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA DE LODOS ESPESADOS CON CAPACIDAD DE 0.15 A 1.0 LPS CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 20 M.C.A., MOTOR ELECTRICO DE 1.5 KW 440V/3F/60HZ. CUERPO DE HIERRO GRIS, PARTES EN ROTACION DE CROMO PLATEADO C40, ROTOR EN CROMO PLATEADO C40, ESTATOR PLASTICO NBR, VARIADOR DE VELOCIDAD. | PZA | 2
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE UNIDAD MANUAL DE PREPARACION DE POLIMERO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LTS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304, MEZCLADOR DE DILUCION CON MOTOR DE 0.75 KW. 2 BOMBAS DOSIFICADORAS CON CAPACIDAD DE 450 LPH, CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 20 M.C.A. MOTOR DE 0.25 KW. CUERPO DE HIERRO GRIS, ENGRANES DE A.C. C40, ESTATOR DE PLASTICO NBR. | PZA | 1
03.00.00 | OBRA MECANICA - LINEAS DE INTERCONEXION |  |  |  | 959562.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CED. 40. INCLUYE CORTES, BISELES EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
PVC TUB CED40 4 | 4" | ML | 73 | 159.64 | 11653.72 | (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CED. 40 CEMENTAR. INCLUYE CORTES, BISELES EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
PVC COD 90 4 | 90º X 4" | PZA | 7 | 149.76 | 1048.32 | (CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A.C. R.L. STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER COD 90 2 | 90º X 2" | PZA | 5 | 523.471 | 2617.36 | (QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 47/100 M.N.)
ACER COD 90 3 | 90º X 3" | PZA | 33 | 809.172 | 26702.68 | (OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 M.N.)
ACER COD 90 4 | 90º X 4" | PZA | 17 | 1076.543 | 18301.23 | (UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ACER COD 90 6 | 90º X 6" | PZA | 23 | 1791.751 | 41210.27 | (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)
ACER COD 90 8 | 90º X 8" | PZA | 11 | 2704.39 | 29748.29 | (DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N.)
ACER COD 90 10 | 90º X 10" | PZA | 2 | 3604.9 | 7209.8 | (TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 M.N.)
ACER COD 45 4 | 45º X 4" | PZA | 5 | 1008.735 | 5043.68 | (UN MIL OCHO PESOS 73/100 M.N.)
ACER COD 45 6 | 45º X 6" | PZA | 5 | 1631.5 | 8157.5 | (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA A.C. STD SOLDABLE , INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TEE 3 | 3" | PZA | 2 | 1281.683 | 2563.37 | (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)
ACER TEE 4 | 4'' | PZA | 2 | 1672.71 | 3345.42 | (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA S.O. FIERRO 150# STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOFO BRI SOL 2 | 2" | PZA | 18 | 420.576 | 7570.37 | (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 57/100 M.N.)
FOFO BRI SOL 3 | 3" | PZA | 28 | 640.562 | 17935.74 | (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N.)
FOFO BRI SOL 4 | 4" | PZA | 29 | 854.672 | 24785.49 | (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)
FOFO BRI SOL 6 | 6" | PZA | 13 | 1277.237 | 16604.08 | (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. CONCENTRICA A.C. STD SOLDABLE DE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER RC SOL 3 2 | 3'' X 2'' | PZA | 1 | 699.036 | 699.04 | (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)
ACER RC SOL 4 2 | 4'' X 2'' | PZA | 1 | 799.5 | 799.5 | (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
ACER RC SOL 4 3 | 4" X 3" | PZA | 2 | 936.234 | 1872.47 | (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.)
ACER RC SOL 6 4 | 6" X 4" | PZA | 1 | 1425.814 | 1425.81 | (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 81/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAP. A.C. STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TAP 3 | 3" | PZA | 4 | 410.605 | 1642.42 | (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.)
ACER TAP 4 | 4'' | PZA | 1 | 543.7603 | 543.76 | (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)
ACER TAP 6 | 6'' | PZA | 1 | 857.7818 | 857.78 | (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)
ACER TAP 8 | 8" | PZA | 4 | 892.814 | 3571.26 | (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA FIG. KEYSTONE AR1 DE FIERRO-INOXIDABLE PARA COLOCAR ENTRE BRIDAS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOINOX VAL MA 2 | 2" | PZA | 4 | 1702.766 | 6811.06 | (UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N.)
FOINOX VAL MA 3 | 3" | PZA | 6 | 1882.023 | 11292.14 | (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)
FOINOX VAL MA 4 | 4" | PZA | 10 | 2261.948 | 22619.48 | (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)
FOINOX VAL MA 5 | 6" | PZA | 5 | 3107.975 | 15539.88 | (TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 97/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK KEYSTONE FIGURA 810 DE FIERRO-BRONCE PARA COLOCAR ENTRE BRIDAS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOBCE VAL CH 2 | 2" | PZA | 4 | 1445.418 | 5781.67 | (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)
FOBCE VAL CH 3 | 3" | PZA | 4 | 1786.33 | 7145.32 | (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.)
FOBCE VAL CH 4 | 4'' | PZA | 3 | 2619.279 | 7857.84 | (DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 27/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 GRADO B CON COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TUB C40 2 | CED 40 DE 2" | ML | 50.5 | 252.278 | 12740.04 | (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.)
ACER TUB C40 3 | CED 40 DE 3" | ML | 273 | 470.405 | 128420.57 | (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.)
ACER TUB C40 4 | CED 40 DE 4" | ML | 81.8 | 653.029 | 53417.77 | (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)
ACER TUB C40 6 | CED 40 DE 6" | ML | 173.1 | 873.795 | 151253.91 | (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)
ACER TUB C20 8 | CED 20 DE 8" | ML | 80.2 | 1111.396 | 89133.96 | (UN MIL CIENTO ONCE PESOS 39/100 M.N.)
ACER TUB C20 10 | CED 20 DE 10 " | ML | 33 | 1362.543 | 44963.92 | (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)
REALIZACION DE INSERCION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON , INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE.
ACER INS 2 | 2" | PZA | 4 | 420.966 | 1683.86 | (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N.)
ACER INS 3 | 3'' | PZA | 3 | 550.55 | 1651.65 | (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.)
ACER INS 4 | 4" | PZA | 3 | 797.615 | 2392.85 | (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)
GALV TUB 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2'', EXTREMOS ROSCADOS, INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | ML | 6 | 267.54 | 1605.24 | (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
GALV COD 90 1/2 | 90 X 1/2'' | PZA | 2 | 27.69 | 55.38 | (VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N.)
GALV COD 90 1 1/2 | 90 X 1 1/2'' | PZA | 8 | 62.01 | 496.08 | (SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)
GALV TEE 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA DE ACERO GALVANIZADO 1 1/2''. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 8 | 94.25 | 754 | (NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)
GALV TAP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO 1 1/2" GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 8 | 56.03 | 448.24 | (CINCUENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)
GALV PI 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PICHANCHA 1 1/2'' ROSCAR. INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 503.1 | 2012.4 | (QUINIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N.)
GALV BRI SO 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA S.O. 1 1/2'' ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 321.1 | 1284.4 | (TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.)
GALV NIP 1 1/2 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE 1 1/2'' X 4'' GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 16 | 54.73 | 875.68 | (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
GALV RB 1 1/2 1/2 | 1 1/2'' X 1/2'' | PZA | 4 | 44.72 | 178.88 | (CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)
GALV RB 1 1/2 1 | 1 1/2'' X 1'' | PZA | 2 | 44.72 | 89.44 | (CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)
PVC VAL CH 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 1 1/2'' HORIZONTAL BRONCE ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 417.3 | 1669.2 | (CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N.)
PVC VAL ES 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 1 1/2'' BRONCE ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 387.4 | 1549.6 | (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)
ACER EXT | FABRICACION E INSTALACION DE PASOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, PARA MUROS DE CONCRETO, SE INCLUYE PLACA DE BASE Y RECUBRIMIENTO EPOXICO | PG | 1 | 38805 | 38805 | (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)
| 4" | PZA | 7 | 442.52 | 3097.64 | (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)
| 6" | PZA | 3 | 696.475 | 2089.43 | (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)
| 8" | PZA | 8 | 975.13 | 7801.04 | (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.)
| 10" | PZA | 1 | 1279.46 | 1279.46 | (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)
REALIZACION DE EMPATE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE.
ACER EMP 3 | 3" | PZA | 30 | 435.981 | 13079.43 | (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)
ACER EMP 4 | 4" | PZA | 2 | 549.64 | 1099.28 | (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)
ACER EMP 6 | 6" | PZA | 19 | 825.24 | 15679.56 | (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 24/100 M.N.)
ACER EMP 8 | 8" | PZA | 7 | 1074.372 | 7520.6 | (UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)
ACER EMP 10 | 10" | PZA | 5 | 1328.6 | 6643 | (UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.)
IND PRE COMP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE INDICADORES DE PRESION FORMADOS POR UN MANOMETRO CON CARATULA DE 2", 2 VALVULAS DE ESFERA DE 1/2", 3 NIPLES DE 1/2"X4" GALV. UNA R.B. DE 1/2"X1/4" GAL. UN COPLE DE 1/4" GALV. Y UNA COLA DE COCHINO DE 1/4". SE INCLUYE EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE. | JGO | 13 | 774.15 | 10063.95 | (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)
SOP TUB VAR | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS. SE INCLUYE MATERIAL EN ACERO AL CARBON ESTRUCTURAL, CORTES, BISELES, SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE | PZA | 1 | 42770 | 42770 | (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
04.00.00 | OBRA ELECTRICA |  |  |  | 2330815.16
04.01.01 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION. |  |  |  | 536303.89
ELAT CAB AL D 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 235 | 102.7 | 24134.5 | (CIENTO DOS PESOS 70/100 M.N.)
ELAT POS PC 12 750 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11 | 5495.88 | 60454.68 | (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)
ELAT EST RD 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 | 4992 | 9984 | (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST AD 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1 | 5850 | 5850 | (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST TS 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 30 EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 | 3913 | 27391 | (TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST 3CF3B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 | 5837 | 11674 | (CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
ELAT EST R TRANS | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "R" DE TRANSICION DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA, EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 | 42013.4 | 42013.4 | (CUARENTA Y DOS MIL TRECE PESOS 40/100 M.N.)
ELAT RET RSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 1742 | 6968 | (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
ELEC CAB ALU 1/0 XLPE | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGÍA POLYCON CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL.1/0 AWG, 15 KV, ASILAMENTO XLPE. | ML | 330 | 168.844 | 55718.52 | (CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 209.144 | 209.14 | (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N.)
ELAT TUB PVC P 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC, TIPO PESADO, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 66 | 76.219 | 5030.45 | (SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)
ELEC REG PR 116116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON TAPA FIERRO FUNDIDO, 84 A CFE TA84AHGA 118 KG., DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, CONSUMIBLES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 12026.04 | 12026.04 | (DOCE MIL VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N.)
ELEC REG PR 116116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO, 84 A CFE TA84AHGA 118 KG., DE 1.16 X 1.16 X 1.76 MTS. SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, CONSUMIBLES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 14063.4 | 14063.4 | (CATORCE MIL SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)
ELAT SIS TIE 12X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2 | 2645.11 | 5290.22 | (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)
ELEC TRAN 300KVA P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO TIPO DISTRIBUCION, 112.5 KVA,RELACION DE 23 000-220/127 VOLTS, EN ACEITE, PARA MONTARSE EN PISO, MARCA PROLEC O SIMILAR , INCLUYENDO ACCESORIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 214890 | 214890 | (DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
| SUMINISTRO DE PERTIGA TELESCOPICA DE 9 MTS 5 SECCIONES. HASTINGS. | PZA | 1 | 7456.54 | 7456.54 | (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)
ELAT PRO TRA LIB | PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES, APROBACIONES, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION. | PROY | 1 | 33150 | 33150 | (TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
04.01.02 | MEDICION C.F.E. |  |  |  | 58430.65
SUM E INST GAB | GABINETE METALICO DE 100X 60 X 40 CM. PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION EN BAJA TENSION DE ACUERDO A NORMA DE CFE DE LA ZONA, INCLUYE BASE DE MEDICION 13 TERMINALES 20 A. , TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL, TABLILLA DE CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 8561.137 | 8561.14 | (OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.)
PTAR ELEC INT CAJ MO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA FPOWER NE DE 3POLOS 400 AMP TOGGLE 600 VOLTS CAT. NES36630TM MCA. FPE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 13520 | 13520 | (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
SUM E INST GAB | GABINETE METALICO HIMMEL DE 70 X 50 X 30 CM PARA ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 3 X 400 AMP. , INCLUYE: TABLILLA DE CONEXIÓN PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 2110.68 | 2110.68 | (DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 68/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 103 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 929.578 | 2788.73 | (NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 6 | 76.219 | 457.31 | (SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 209.144 | 209.14 | (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 19 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 103.48 | 310.44 | (CIENTO TRES PESOS 48/100 M.N.)
T ELEC MON CO GO 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 4" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 3 | 111.553 | 334.66 | (CIENTO ONCE PESOS 55/100 M.N.)
T ELEC MON CO GO 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 3/4" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 30.94 | 30.94 | (TREINTA PESOS 94/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 103 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 3 | 1674.14 | 5022.42 | (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALAION DE Zapata Terminal Mecanica Cal 250 . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 162.5 | 325 | (CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
ELAT CAB THW 400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 400 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 36 | 423.93 | 15261.48 | (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 4/0 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 10 | 231.049 | 2310.49 | (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)
ELAT SIS TIE 12X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2 | 2645.11 | 5290.22 | (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIAL DE AISLAMIENTO COMO 10 ROLLOS DE CINTA DE HULE Y 10 ROLLOS DE CINTA DE HULE DE ALTA TEMEPERATURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | Lote | 1 | 1105 | 1105 | (UN MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | Lote | 1 | 793 | 793 | (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
04.01.03 | ALIMENTACION GENERAL. |  |  |  | 74864.24
ELEC TUB PVC P 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 26 | 76.219 | 1981.69 | (SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 209.144 | 209.14 | (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N.)
ELAT CAB THW 400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 400 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 120 | 423.93 | 50871.6 | (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 4/0 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 40 | 231.049 | 9241.96 | (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)
ELAT CAB CU D 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 20 | 269.49 | 5389.8 | (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALAION DE Zapata Terminal Mecanica Cal 250 . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 2 | 162.5 | 325 | (CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
ELAT VAR TIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WLD, DE 5/8" X 10', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 237.965 | 475.93 | (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 90 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 90 | PZA | 2 | 70.668 | 141.34 | (SETENTA PESOS 66/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE Bloque de terminal de 175 Amp. Para una linea Cat. 1492-100Y Mca. Allen Bradley. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 1 | 767.52 | 767.52 | (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO. EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E. RBTB-1 DE 0.50 x 0.80 x 0.65 MTS. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALV. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | Pza | 2 | 2350.92 | 4701.84 | (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 758.42 | 758.42 | (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)
04.01.04 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  | 343814.82
ELAT CCM 440 NORMAL | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM NORMAL). 3 FASES, 4 HILOS, 440 VOLTS, 60 Hz. MARCA FEDERAL PACIFIC. MODELO A 12R. CONTIENE LO SIGUIENTE: | PZA | 1 | 253110 | 253110 | (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
SECCION CON 1 INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO GENERAL 3 POLOS 400 AMP. OPERACION MANUAL FIJO CON UNIDAD MICROLOGIC 6.0 A CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA. 1 EQUIPO DE MEDICIO DIGITAL POWER METER.
4 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 0.5 H.P.
4 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 1 H.P.
3 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 3 H.P.
3 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 7.5 H.P.
2 ARRANCADORES ESTADO SOLIDO DE 25 H.P. MARCA TELEMECANIQUE
2 ARRANCADORES ESTADO SOLIDO DE 40 H.P. MARCA TELEMECANIQUE
1 Interruptores Termomag de 3 Xx 75 AMP.
1 Interruptores Termomag de 3 Xx 100 AMP.
Control 120 volts
Botoneras de arranque y paro iluminadas.
Selector Manual- Fuera- Automatico
Regleta de conexiones para PL'C.
INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
ELAT CC 220-3-4/3100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, TIPO SOBREPONER EN MURO, MODELO NQOD 424AB21S, PARA OPERACION EN 220 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X100 AMPERES, MCA. SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 12951.38 | 12951.38 | (DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)
ELAT CC 220-3-4/370 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, TIPO EMPOTRAR EN MURO, MODELO NQOD 124AB22F, PARA OPERACION EN 220 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X70 AMPERES, MCA SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 9009.78 | 9009.78 | (NUEVE MIL NUEVE PESOS 78/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO LINEA COMPACTA GABINETE NEMA 1 SIN INTERRUPTOR. DE 50 KVAr 480 V. 4 PASOS. CON ZAPATAS PRINCIPALES. Mca MERLIN GERIN. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 34962.798 | 34962.8 | (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO DE CARGAS QO-2S SOBREPONER MCA. SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 | 903.24 | 4516.2 | (NOVECIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N.)
ELAT INT TER 1X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1X15 AMPERES CAT. QO115. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 11 | 121.693 | 1338.62 | (CIENTO VEINTIUN PESOS 69/100 M.N.)
ELAT INT TER 1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO X 20 AMPERES, CAT. QO120 MCA. SQD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 | 121.693 | 1582.01 | (CIENTO VEINTIUN PESOS 69/100 M.N.)
ELAT INT TER 2X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X15 AMPERES. CAT. QO215. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 4 | 370.604 | 1482.42 | (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N.)
ELAT INT TER 2X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X20 AMPERES. CAT. QO220. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 4 | 370.604 | 1482.42 | (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N.)
ELAT INT TER 3X50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3X 50 AMPERES. CAT. QO250. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 875.16 | 875.16 | (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.)
PTAR CONE INST TABL | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL TABLEROS ELÉCTRICOS DEL EQUIPO DE DESHIDRATACION DE LODOS. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 7636.187 | 7636.19 | (SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16 PULG. DE ANCHO, ESPACIAMIENTO DE 6 PULG Y PERFIL DE 6 PUG. INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION, ACCEESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 14 | 602.16 | 8430.24 | (SEISCIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION EXTITOR DE 8 KG. EN GABINETE EXTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION, ACCEESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 3218.8 | 6437.6 | (TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)
04.01.05 | DISTRIBUCION DE FUERZA Y CONTROL. |  |  |  | 521976.95
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 | 22.282 | 222.82 | (VEINTIDOS PESOS 28/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 25 | 23.01 | 575.25 | (VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 | 29.51 | 295.1 | (VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1576 | 34.268 | 54006.37 | (TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 2" | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 50 | 38.012 | 1900.6 | (TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 13.338 | 26.68 | (TRECE PESOS 33/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 30 | 18.343 | 550.29 | (DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 24.349 | 48.7 | (VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 41 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 32.162 | 96.49 | (TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 58.045 | 174.14 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 2 PARA CRUCE DE CALLES NORMA C.F.E. RBTCC-2 DE 66 X 100 X 90 cm. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 | 3090.36 | 18542.16 | (TRES MIL NOVENTA PESOS 36/100 M.N.)
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E. RBTB-1 DE 55 X 80 X 60 cm. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | PZA | 11 | 2350.92 | 25860.12 | (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 135 | 112.541 | 15193.04 | (CIENTO DOCE PESOS 54/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 86 | 339.287 | 29178.68 | (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 18 | 453.999 | 8171.98 | (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 53 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 15 | 538.759 | 8081.39 | (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1/2", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 3 | 47.827 | 143.48 | (CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 3/4", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 8 | 50.245 | 401.96 | (CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 1 | 58.864 | 58.86 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)
ELEC TUB LIQU 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 2", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 8 | 138.372 | 1106.98 | (CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)
ELEC CON LIQU R 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1/2", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 | 30.888 | 61.78 | (TREINTA PESOS 88/100 M.N.)
ELEC CON LIQU R 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 3/4", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8 | 39.845 | 318.76 | (TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)
ELEC CON LIQU R 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 2", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8 | 118.105 | 944.84 | (CIENTO DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLA3/8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1/2 PULG. GLÁNDULA DE 3/8 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 | 50.778 | 203.11 | (CINCUENTA PESOS 77/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLA3/8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 3/4 PULG. GLÁNDULA DE 3/8 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 | 50.778 | 761.67 | (CINCUENTA PESOS 77/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLAD 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1 PULG. GLÁNDULA DE 1/2 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 50.778 | 50.78 | (CINCUENTA PESOS 77/100 M.N.)
PTAR ELEC CON GLAD 1 1/4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1 1/4 PULG. GLÁNDULA DE 1/2 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 192.803 | 578.41 | (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 13 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 40 | 83.096 | 3323.84 | (OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 25 | 86.879 | 2171.98 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 25 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 108.29 | 216.58 | (CIENTO OCHO PESOS 29/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 32 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 35 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 180.7 | 361.4 | (CIENTO OCHENTA PESOS 70/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 38 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 41 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 6 | 193.687 | 1162.12 | (CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 13 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 88.14 | 88.14 | (OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 98.228 | 196.46 | (NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 115.869 | 231.74 | (CIENTO QUINCE PESOS 86/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 35 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 190.19 | 380.38 | (CIENTO NOVENTA PESOS 19/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 205.257 | 410.51 | (DOSCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 141.05 | 282.1 | (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 156.182 | 156.18 | (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 186.407 | 186.41 | (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 241.839 | 241.84 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)
ELAT EST BOT | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE BOTONES ARRANQUE / PARO LOCAL. EN GABINETE NEMA 3R MODELO 9001KYSS201 MCA, SQD. INCLUYE: SOPORTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 | 2408.51 | 43353.18 | (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 51/100 M.N.)
PTAR CAB THW C2X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MULTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 2 X 14 AWG, 600VOLTS. MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 10 | 46.41 | 464.1 | (CUARENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)
PTAR CAB THW C4X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MULTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 14 AWG. 600 VOLTS. MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 1781 | 52.819 | 94070.64 | (CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)
PTAR CAB THW C5X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 5 X 14 AWG. 600 VOLTS MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 167 | 76.271 | 12737.26 | (SETENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)
PTAR ELEC CAB 4X10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 10 MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 663 | 101.153 | 67064.44 | (CIENTO UN PESOS 15/100 M.N.)
PTAR ELEC CAB 4 X 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 8 MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 197 | 151.853 | 29915.04 | (CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)
ELAT CAB THW 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 | 10.036 | 301.08 | (DIEZ PESOS 03/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, COLOR NEGRO MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 180 | 17.394 | 3130.92 | (DIECISIETE PESOS 39/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 60 | 17.394 | 1043.64 | (DIECISIETE PESOS 39/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 4 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 600 | 57.655 | 34593 | (CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)
ELAT CAB THW 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 122 | 73.606 | 8979.93 | (SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)
ELAT CAB THW 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 176 | 124.826 | 21969.38 | (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N.)
PTAR CAB DES C8 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 26 | 262.249 | 6818.47 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
ELAT CAB COB D 6 AWG | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 14 | 262.249 | 3671.49 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
SUM INS INT T/P 127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA FLOTADOR PARA OPERACIÓN A 127 VOLTS, MARCA FLYGT O SIMILAR INCLUYE 15 M DE CABLE SUBMARINO, MANIOBRAS. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 5 | 1812.98 | 9064.9 | (UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 98/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 7835.36 | 7835.36 | (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)
04.01.06 | ALUMBRADO EXTERIOR. |  |  |  | 389076.86
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20 | 22.282 | 445.64 | (VEINTIDOS PESOS 28/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 730 | 23.01 | 16797.3 | (VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20 | 29.51 | 590.2 | (VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 11/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 15 | 34.268 | 514.02 | (TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 2" | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2 | 38.012 | 76.02 | (TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 | 13.338 | 66.69 | (TRECE PESOS 33/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 17 | 18.343 | 311.83 | (DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 24.349 | 48.7 | (VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 41 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 32.162 | 64.32 | (TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 58.045 | 116.09 | (CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 55 | 112.541 | 6189.76 | (CIENTO DOCE PESOS 54/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 339.287 | 678.57 | (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 35 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 423.501 | 847 | (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 453.999 | 908 | (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)
PTAR ELEC TU ALU 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 53 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 538.759 | 1077.52 | (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.)
ELAT REG PRE 404060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 40 X 40 X 60 cm, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 | 1140.88 | 5704.4 | (UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 88/100 M.N.)
ELAT REG PRE 333340 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 33 X 33 X 40 cm, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 30 | 1022.32 | 30669.6 | (UN MIL VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.)
PTAR CON DAD CIR 8M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8 MT , INCLUYE ANCLAS GALVANIZADA DE 3/4" X 100 CM | PZA | 17 | 2064.4 | 35094.8 | (DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)
ELEC POST MET CON 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO RECTO DE 8 MTS. DE ALTURA, GALVANIZADO. PARA ALUMBRADO. INCLUYE: TAPA REGISTRO, MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 17 | 3286.504 | 55870.57 | (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)
ELEC LUMI AMER E 150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE AMERICAN ELECTRIC 150 WATTS (AUTO REGULABLE) INCLUYE: BALASTRA, FOCO DE 150 WATTS ADITIVOS METALICOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.. | PZA | 17 | 2026.7 | 34453.9 | (DOS MIL VEINTISEIS PESOS 70/100 M.N.)
ELAT LUM INT 100 ARB | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA USO INTERPERIE 100 WATTS, SELLADA A PRUEBA DE VAPOR, INCANDESCENTE, CAT. VDA2759, MCA. CROUSE HINS. BASE Y GUARDA DE ALUMINIO CON GLOBO DE VIDRIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 20169.5 | 100847.5 | (VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10 AMP. 127 VOLTS. TIPO PALANCA VERTICAL (TOGGLE) PARA MONTAJE EN CONDULET FS MCA. ARROW HART O SIMILAR. INCLUIR: TAPA APAGADOR USO INTEMPERIE, OPERACION ABIERTO CERRADO CAT DS-185-G, MCA. CROUSE HINDS. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 5 | 392.717 | 1963.59 | (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS. 15 AMP.CAT.. M-5250-A MCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3 | 60.177 | 180.53 | (SESENTA PESOS 17/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX INTEMPERIE MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-70-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3 | 31.46 | 94.38 | (TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 | 141.05 | 705.25 | (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 156.182 | 156.18 | (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 186.407 | 372.81 | (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 86.879 | 173.76 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 102.479 | 102.48 | (CIENTO DOS PESOS 47/100 M.N.)
ELAT CAB THW 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 689 | 12.35 | 8509.15 | (DOCE PESOS 35/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1130 | 17.394 | 19655.22 | (DIECISIETE PESOS 39/100 M.N.)
ELAT CAB THW 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 8 AWG, COLOR VERDE MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1630 | 31.031 | 50580.53 | (TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)
ELAT CAB THW 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 70 | 41.418 | 2899.26 | (CUARENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)
ELAT CAB THW 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 4 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 20 | 57.707 | 1154.14 | (CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)
ELAT CAB THW 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 5 | 85.813 | 429.07 | (OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)
ELAT CAB COB D 6 AWG | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 2 | 262.249 | 524.5 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
ELAT CAB CU D 4 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 2 | 262.249 | 524.5 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE HIMEL DE 30X25X15 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 869.817 | 869.82 | (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)
SUMI INS CON 220 T/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO, 220 VOLTS, SIN GABINETE , INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 2 | 1123.2 | 2246.4 | (UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.)
ELAT FOT CEL 220 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA A 220 VOLTS, INCLUYE: BASE METALICA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 1485.9 | 1485.9 | (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 5076.955 | 5076.96 | (CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)
04.01.07 | ALUMBRADO INTERIOR. |  |  |  | 69712.95
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 87 | 31.486 | 2739.28 | (TREINTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 9 | 35.867 | 322.8 | (TREINTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 21 | 22.282 | 467.92 | (VEINTIDOS PESOS 28/100 M.N.)
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 23.01 | 69.03 | (VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 61 | 13.338 | 813.62 | (TRECE PESOS 33/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 | 18.343 | 73.37 | (DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 97 | 112.541 | 10916.48 | (CIENTO DOCE PESOS 54/100 M.N.)
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 339.287 | 1017.86 | (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 26 | 86.879 | 2258.85 | (OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.)
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18 | 102.479 | 1844.62 | (CIENTO DOS PESOS 47/100 M.N.)
PTAR ELEC COND X 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO X CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 125.359 | 376.08 | (CIENTO VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 | 141.05 | 1692.6 | (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 156.182 | 468.55 | (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)
ELAT CON MON 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 13.338 | 66.69 | (TRECE PESOS 33/100 M.N.)
T ELEC MON CO GO 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 1" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 | 16.055 | 32.11 | (DIECISEIS PESOS 05/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA CABLE USO RUDO DE 3/4 PULG. , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 21 | 13.234 | 277.91 | (TRECE PESOS 23/100 M.N.)
ELAT CAJ CUA 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 23 | 8.112 | 186.58 | (OCHO PESOS 11/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 9 | 3.432 | 30.89 | (TRES PESOS 43/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REALZADA CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 14 | 4.16 | 58.24 | (CUATRO PESOS 16/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 6 | 6.708 | 40.25 | (SEIS PESOS 70/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS. 15 AMP.CAT.. M-5250-A MCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 19 | 69.147 | 1313.79 | (SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA. 127 VOLTS. 15 AMP.CAT. GF242-1 MARCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1 | 233.87 | 233.87 | (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX MONTAJE EN CHALUPA MCA. CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 11 | 45.76 | 503.36 | (CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-23-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 9 | 92.989 | 836.9 | (NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, 15A. 250 Volts. MARCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4 | 133.848 | 535.39 | (CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, MONTAJE EN CHALUPA MCA. CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 92.989 | 185.98 | (NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-21-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 92.989 | 185.98 | (NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.)
SUMI INS APA SEN | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 10 AMP. 127 volts. Cat 50001N MARCA QUINZIÑO MAGIC. INCLUYE: BASE Y TAPA COLOR MARFIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 54.496 | 272.48 | (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10 AMP. 127 VOLTS. TIPO PALANCA VERTICAL (TOGGLE) PARA MONTAJE EN CONDULET FS MCA. ARROW HART O SIMILAR. INCLUIR: TAPA PARA APAGADOR CATALOGO DS-32-G, MARCA. CROUSE HINDS. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 4 | 97.76 | 391.04 | (NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ESCALERA 15 AMP. 127 volts. Cat 5003N MARCA QUINZIÑO MAGIC. INCLUYE: BASE Y TAPA COLOR MARFIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 71.201 | 142.4 | (SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)
SUMI INS LUM 2X32 W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER DE 2 X 32 W, 127 V, 60 HZ, CON BALASTRO ELÉCTRONICO EN GABINETE A PRUEBA DE VAPOR. ALTO FACTOR DE REFLEXIÓN, MCA. MAGG O SIMILAR. | PZA | 28 | 771.914 | 21613.59 | (SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.)
ELAT CAB THW 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 | 10.036 | 301.08 | (DIEZ PESOS 03/100 M.N.)
ELAT CAB THW 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 529 | 13.546 | 7165.83 | (TRECE PESOS 54/100 M.N.)
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 350 | 17.394 | 6087.9 | (DIECISIETE PESOS 39/100 M.N.)
SUM INST CON RUD 3X1 | CONDUCTOR USO RUDO 3X12, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE CONECTORES FIJACIÓN , ASIALAMIENTO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 30 | 37.089 | 1112.67 | (TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 5076.955 | 5076.96 | (CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)
04.01.08 | SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS. |  |  |  | 252134.8
ELAT CAB COB D 4/0 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | KG | 517 | 262.249 | 135582.73 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
ELAT CAB COB D 2 AWG | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CON SECCION DE 33.62 MM2 (2 AWG). MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | KG | 30 | 262.249 | 7867.47 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE PARA PARARRAYOS DE 28 HILOS (122.0 MCM) DIAMETRO DE 13 mm. Catalogo. No. C-40 MARCA ANPASA. INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | kg | 96 | 262.249 | 25175.9 | (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Intensificador para sistema de tierras presentacion saco de 20 Kg. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 30 | 378.664 | 11359.92 | (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tubo albañal de 250 X 1000 mm. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7 | 163.8 | 1146.6 | (CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)
ELAT VAR TIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WLD, DE 5/8" X 10', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 42 | 237.965 | 9994.53 | (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tapa abatible de FoFo para registro 20 X 20cm. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7 | 258.843 | 1811.9 | (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Zapata mecanica cal. 4 a 1. 1 barreno Mca. Burndy cat. QA 1C-B. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 35 | 102.284 | 3579.94 | (CIENTO DOS PESOS 28/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 250 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 250 | PZA | 2 | 150.215 | 300.43 | (CIENTO CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 200 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 200 | PZA | 4 | 125.112 | 500.45 | (CIENTO VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 150 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 150 | PZA | 42 | 102.726 | 4314.49 | (CIENTO DOS PESOS 72/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 115 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 115 | PZA | 2 | 85.15 | 170.3 | (OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.)
ELEC CARG CADW 90 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 90 | PZA | 90 | 70.668 | 6360.12 | (SETENTA PESOS 66/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANIO PARA UNIR DOS CABLES CALIBRE 2/0-250 AWG A VARILLA DE TIERRA DE 5/8 PULG. MCA. BURNDY BGAR-64. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 | 253.63 | 2536.3 | (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.)
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANIO TIPO GAR PARA UNIR UN CABLE CALIBRE 2 AWG A TUBO DE 2 PULG. MCA. BURNDY CAT. GAR-1729. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 404.053 | 1212.16 | (CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Abrazadera de CU ANPASA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 150 | 12.48 | 1872 | (DOCE PESOS 48/100 M.N.)
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO PUNTA TIPO DIPOLO CORONA EP-D CATALOGO AME-009 MARCA AMESA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 2632.5 | 7897.5 | (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
ELAT REHI COBR | SUMINISTRO Y COLOCACION REHILETE DE COBRE MCA. ANPASA CAT.AME-043. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 9 | 1175.382 | 10578.44 | (UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.)
ELEC POST MET CON 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO RECTO DE 10 M. DE ALTURA. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACON. | PZA | 3 | 4560.14 | 13680.42 | (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 14/100 M.N.)
PTAR CON DAD CIR 10M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA CÓNICO CIRCULAR DE 10 MT , INCLUYE ANCLAS DE 3/4" X 100 CM | PZA | 3 | 2064.4 | 6193.2 | (DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)
04.01.09 | UNIDAD VERIFICADORA Y PRUEBAS ELECTRICAS. |  |  |  | 61750
| PAGO POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Y ACTUALIZACION DE PROYECTO ELECTRICO. | UVIE | 1 | 29250 | 29250 | (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
| PRUEBAS ELECTRICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | PRUEBAS | 1 | 32500 | 32500 | (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
04.01.10 | ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PLANOS ELECTRICOS ASBUILD. |  |  |  | 22750
| PLANOS ELECTRICOS. | LOTE | 1 | 22750 | 22750 | (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
RESUMEN DE PARTIDAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO.
| OBRA CIVIL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 10366808.1436
| EQUIPAMIENTO |  |  |  | 6180646.42
| OBRA MECANICA-LINEAS DE INTERCONECION |  |  |  | 959562.21
| OBRA ELECTRICA |  |  |  | 2330815.16
| TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 19837831.9336
| CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN |  |  |  | 202350
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 20040181.9336
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 20040181.9336
(VEINTE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)