## Hidraulico
DISEÑO HIDRAULICO
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE DESCARGA DEL SEDIMETADOR
PRIMARIO Y ALIMENTACION A REACTOR BIOLOGICO
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por gravedad
Vel. Diseño | 0.9 | m/s
Vel. Máx. | 2 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 10 | lps
Qprom. | 10 | lps
Qmáx. | 30 | lps
Qdiseño (Qd) | 20 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 6.6224 | "
Diámetro comercial: | 8 | " ced. 20
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.207 | m.
Area interna | 0.033654 | m2
Si
Qmín. = | 10 | lps | V8" f = | 0.29714 | m/s
Qprom. = | 10 | lps | V8" f = | 0.29714 | m/s
Qmáx. = | 30 | lps | V8" f = | 0.89143 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.00048747 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.0048747 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 1 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.00088205
[5 empty] | DHt = | 0.00088205
Pérdida de carga total = |  | 0.0057568 | m.
B) Pérdida de carga a flujo promedio
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.00048747 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.0048747 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 1 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.00088205
[5 empty] | DHt = | 0.00088205
Pérdida de carga total = |  | 0.0057568 | m.
C) Pérdida de carga a flujo máximo
Q = | 0.03 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.0037207 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.037207 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 1 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0079385
[5 empty] | DHt = | 0.0079385
Pérdida de carga total = |  | 0.045146 | m.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE DESCARGA DEL REACTOR
BIOLOGICO Y ALIMENTACION A CLARIFICADOR SECUNDARIO
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por gravedad
Vel. Diseño | 0.9 | m/s
Vel. Máx. | 2 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 10 | lps
Qprom. | 20 | lps
Qmáx. | 40 | lps
Qdiseño (Qd) | 30 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 8.1107 | "
Diámetro comercial: | 8 | " ced. 20
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.219 | m.
Area interna | 0.037669 | m2
Si
Qmín. = | 10 | lps | V8" f = | 0.26547 | m/s
Qprom. = | 20 | lps | V8" f = | 0.53095 | m/s
Qmáx. = | 40 | lps | V8" f = | 1.0619 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.219 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.00037048 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.0037048 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 3 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0021121
[5 empty] | DHt = | 0.0021121
Pérdida de carga total = |  | 0.0058169 | m.
B) Pérdida de carga a flujo promedio
Q = | 0.02 | m3/s
D = | 0.219 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.0013356 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.013356 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 3 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0084485
[5 empty] | DHt = | 0.0084485
Pérdida de carga total = |  | 0.021804 | m.
C) Pérdida de carga a flujo máximo
Q = | 0.04 | m3/s
D = | 0.219 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.0048148 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.048148 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 3 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.033794
[5 empty] | DHt = | 0.033794
Pérdida de carga total = |  | 0.081942 | m.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE DESCARGA DEL CLARIFICADOR
SECUNDARIO Y ALIMENTACION A TANQUE DE CLORACION
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por gravedad
Vel. Diseño | 0.9 | m/s
Vel. Máx. | 2 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 10 | lps
Qprom. | 10 | lps
Qmáx. | 30 | lps
Qdiseño (Qd) | 20 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 6.6224 | "
Diámetro comercial: | 8 | " ced. 20
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.207 | m.
Area interna | 0.033654 | m2
Si
Qmín. = | 10 | lps | V8" f = | 0.29714 | m/s
Qprom. = | 10 | lps | V8" f = | 0.29714 | m/s
Qmáx. = | 30 | lps | V8" f = | 0.89143 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 55 | m
Sf = | 0.00048747 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.026811 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 5 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0044103
[5 empty] | DHt = | 0.0044103
Pérdida de carga total = |  | 0.031221 | m.
B) Pérdida de carga a flujo promedio
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 55 | m
Sf = | 0.00048747 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.026811 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 5 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0044103
[5 empty] | DHt = | 0.0044103
Pérdida de carga total = |  | 0.031221 | m.
C) Pérdida de carga a flujo máximo
Q = | 0.03 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 55 | m
Sf = | 0.0037207 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.20464 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 5 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.039692
[5 empty] | DHt = | 0.039692
Pérdida de carga total = |  | 0.24433 | m.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE DESCARGA DEL TANQUE
DE CLORACION Y ALIMENTACION A MEDIDOR PARSHALL
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por gravedad
Vel. Diseño | 0.9 | m/s
Vel. Máx. | 2 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 10 | lps
Qprom. | 10 | lps
Qmáx. | 30 | lps
Qdiseño (Qd) | 20 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 6.6224 | "
Diámetro comercial: | 8 | " ced. 20
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.207 | m.
Area interna | 0.033654 | m2
Si
Qmín. = | 10 | lps | V8" f = | 0.29714 | m/s
Qprom. = | 10 | lps | V8" f = | 0.29714 | m/s
Qmáx. = | 30 | lps | V8" f = | 0.89143 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 5 | m
Sf = | 0.00048747 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.0024374 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 1 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.00088205
[5 empty] | DHt = | 0.00088205
Pérdida de carga total = |  | 0.0033194 | m.
B) Pérdida de carga a flujo promedio
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 5 | m
Sf = | 0.00048747 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.0024374 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 1 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.00088205
[5 empty] | DHt = | 0.00088205
Pérdida de carga total = |  | 0.0033194 | m.
C) Pérdida de carga a flujo máximo
Q = | 0.03 | m3/s
D = | 0.207 | m
Longitud de Tubería: | 5 | m
Sf = | 0.0037207 | m H2O / m tubería
hf 8" f = | 0.018604 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 8": | 1 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0079385
[5 empty] | DHt = | 0.0079385
Pérdida de carga total = |  | 0.026542 | m.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE DESCARGA DEL MEDIDOR
PARSHALL Y ALIMENTACION AL ARROYO
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por gravedad
Vel. Diseño | 0.9 | m/s
Vel. Máx. | 2 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 10 | lps
Qprom. | 20 | lps
Qmáx. | 60 | lps
Qdiseño (Qd) | 40 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 9.3655 | "
Diámetro comercial: | 10 | " ced. 20
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.26 | m.
Area interna | 0.053093 | m2
Si
Qmín. = | 10 | lps | V10" f = | 0.18835 | m/s
Qprom. = | 20 | lps | V10" f = | 0.3767 | m/s
Qmáx. = | 60 | lps | V10" f = | 1.1301 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.26 | m
Longitud de Tubería: | 40 | m
Sf = | 0.00016062 | m H2O / m tubería
hf 10" f = | 0.0064249 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 10": | 2 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.00070878
[5 empty] | DHt = | 0.00070878
Pérdida de carga total = |  | 0.0071337 | m.
B) Pérdida de carga a flujo promedio
Q = | 0.02 | m3/s
D = | 0.26 | m
Longitud de Tubería: | 40 | m
Sf = | 0.00057905 | m H2O / m tubería
hf 10" f = | 0.023162 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 10": | 2 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.0028351
[5 empty] | DHt = | 0.0028351
Pérdida de carga total = |  | 0.025997 | m.
C) Pérdida de carga a flujo máximo
Q = | 0.06 | m3/s
D = | 0.26 | m
Longitud de Tubería: | 40 | m
Sf = | 0.0044196 | m H2O / m tubería
hf 10" f = | 0.17679 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 10": | 2 | K= | 0.196 |  | DH = | 0.025516
[5 empty] | DHt = | 0.025516
Pérdida de carga total = |  | 0.2023 | m.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE DESCARGA DE LODOS DEL
CLARIFICADOR SECUNDARIO Y ALIMENTACION A FOSA DE RECIRCULACION
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por gravedad
Vel. Diseño | 0.9 | m/s
Vel. Máx. | 2 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 10 | lps
Qprom. | 10 | lps
Qmáx. | 10 | lps
Qdiseño (Qd) | 10 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 4.6827 | "
Diámetro comercial: | 6 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.15 | m.
Area interna | 0.017671 | m2
Si
Qmín. = | 10 | lps | V6" f = | 0.56588 | m/s
Qprom. = | 10 | lps | V6" f = | 0.56588 | m/s
Qmáx. = | 10 | lps | V6" f = | 0.56588 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.15 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.0023397 | m H2O / m tubería
hf 6" f = | 0.023397 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 6": | 2 | K= | 0.21 |  | DH = | 0.0068549
[5 empty] | DHt = | 0.0068549
Pérdida de carga total = |  | 0.030252 | m.
B) Pérdida de carga a flujo promedio
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.15 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.0023397 | m H2O / m tubería
hf 6" f = | 0.023397 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 6": | 2 | K= | 0.21 |  | DH = | 0.0068549
[5 empty] | DHt = | 0.0068549
Pérdida de carga total = |  | 0.030252 | m.
C) Pérdida de carga a flujo máximo
Q = | 0.01 | m3/s
D = | 0.15 | m
Longitud de Tubería: | 10 | m
Sf = | 0.0023397 | m H2O / m tubería
hf 10" f = | 0.023397 | m H2O
Pérdidas en accesorios
Codos 6": | 2 | K= | 0.21 |  | DH = | 0.0068549
[5 empty] | DHt = | 0.0068549
Pérdida de carga total = |  | 0.030252 | m.